Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®CrossBoard
Adapter 16 A
Phase L3, 1 feste Tragschiene, mit Leitungen AWG 14 (2,5 mm²)
18 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	16 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC, 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32302000A