Ausschreibungstext

Beschreibung
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A
Schraube M8 / Schelle 70 mm², mit elektron. Sicherungsüberw.
Größe 00
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

AC23 B (400 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	400 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	4 kV

Elektronische Sicherungsüberwachnung:
Nennspannung: 3AC 400V,
Nennfrequenz: 50...40Hz,
Schaltkontakt: 2 Wechsler, max. AC 250V, AC15  Schließer 3A, Öffner 1A,
Bemessungsstoßspannung: 4kV,
Verschmutzungsgrad: 2

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen. 

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Schraube M8 : 
Md 12 - 14 Nm

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.
Elektronische Sicherungsüberwachnung:
Arbeitsstromprinzip, wahlweise mit Speicherverhalten (speichernd ohne Brücke X1-X2)
Geräteanzeige:
grüne LED = intakte Sicherungen
rote LED = Sicherungsausfall, Deckelstellung auf

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33285000