Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A
Schraube M10
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	400 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC23 B (400 V)
AC22 B (500 V)
AC21 B (500 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	45,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	690 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 2 bis 34 W Verlustleistung, mit spannungsführenden Grifflaschen

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Klemmstellen
Zubehör:
Schellenanschluß:  Cu 120-240mm² rm, f+AE; lam. Cu 21x1-14; 6-8 Nm Drehmoment
Prismenklemme einfach: Cu, Al* 120-240mm² rm, sm, f,  f+AE; 6-8 Nm Drehmoment
Prismenklemme doppelstöckig: Cu  2x 70-120mm² rm, sm, f+AE;  6-8 Nm Drehmoment

*Verbindungen mit Aluminiumleitern sind nicht wartungsfrei.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Adapterplatte:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Anschlussschrauben:
	Schraube M10, verzinkt, chromitiert 

Sonstiges
Trenner sind ausgerüstet mit Lichtbogenlöscheinrichtungen.
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz 2geteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33326000