Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel Speed
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Rahmenklemme, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Größe 00

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V / 125A)
AC-23A (500V / 125A)
AC-22A (690V / 125A)   

2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (220V/125A)

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	690 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

Gebrauchskategorien AC-23B (690V / 125A),AC-23A (500V / 125A), AC-22A (690V / 125A), DC-22B (220V/125A), 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe;Sicherungen gL/gG, Gr. 00, 690V / 125Afür Sicherungseinsätze IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 Gr. 00 bis 10 W Verlustleistung,

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten.
Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen. 

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
1,5 -70mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des isolierten Leiterendes bis 95mm² anschließbar
1,5 -10mm² rund eindrähtig
16 - 70mm² rund mehrdrähtig 
2x10mm², 2x16mm² und 2x25mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung
2x10 - 35mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet

lam. Cu. 9-13 mm breit 
Klemmraum 13 mm x 13 mm

(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung
Gefahrloser und werkzeugloser Sicherungswechsel durch doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Zusätzlich sichtbare Trennstrecke durch Entnahmen des Deckels incl. Sicherungen
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar
Hauptschalter nur in Kombination mit AC23A/B

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33507000