Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic Speed
Lasttrennschalter 3-polig
Rahmenklemme, Anschluss oben, für Türkupplungsdrehgriff
160 A
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V/125A)
AC-23A (500V/125A)
AC-22A (690V/160A)

2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (220V/125A)

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 7kA (690V AC)Bed. Bemessungskurzschlussstrom 50kA (Sicherungen gL/gG Gr.00 125A-690V AC)Gebrauchskategorien AC-23B (690V/125A),  AC-23A (500V, 125A), AC-22A (690V/160A)DC-22B (220V/125A),  2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe;

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
1,5 -70mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des isolierten Leiterendes bis 95mm² anschließbar
1,5 -10mm² rund eindrähtig
16 - 70mm² rund mehrdrähtig 
2x10mm², 2x16mm² und 2x25mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung
2x10 - 35mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet

lam. Cu. 9-13 mm breit 
Klemmraum 13 mm x 13 mm

(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Adapterplatte:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar
In Kombination mit dem Türkupplungsdrehgriff rot-gelb auch als Not-Ausschalter
Hauptschalter und Not-Ausschalter nur in Kombination mit AC23A/B
AC-23B (690V/125A), AC-23A (500V/125A)

Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Schalter 90°links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Schaltgrifflage

Kompakte Abmessungen (106mm breit)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33544000