Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®30Compact
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A
Rahmenklemme
30Compact 3P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

AC-21B (690 V / 80 A)
AC-22B (400 V / 125 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Klemmstellen
Rahmenklemme:
1,5 - 50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse*
2,5 - 50 mm² feindrähtig
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig
2,5 - 50 mm² rund mehrdrähtig

Klemmraum 10 mm x 10 mm

(*feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 

Sonstiges
nur 49,5 mm breit Anschluss unten / oben drehbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33801000A