Ausschreibungstext

Beschreibung
MOTUS^®CrossBoard
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 1,5 - 7,0 A / Schalter für ohmsche Lasten 1,5 - 9,0 A
mit IO-Link-Schnittstelle

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	9 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	7,6 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	12,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	550 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36131000A