Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®60Classic
Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	420 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	560 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	50,3 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 

Klemmstellen
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01147000