Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Univ.-Leiteranschluss-Klemme
4 - 35 mm², AWG 12 - 2
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	115 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	115 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	270 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	34,9 kA

Klemmstellen
4 - 35 mm² / AWG 10 - AWG 2 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter eindrähtig und mehrdrähtig,
lam. Cu 3 x 9 x 0,8 oder 6 x 9 x 0,8

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01285000