Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
10 x 38 / 1P
32 A / 690 V

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CSA, UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

AC-22B (400 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze nach IEC / EN 60269-2
mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen
bis max. 3 W für gG/gL
bis max. 1,2 W für aM

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : 
Cu 0,75 - 25 mm²
2 Leiter (gleichen Querschnittes) :
Cu 0,75 - 10 mm²
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen nach UL 486E
1 Leiter :
AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6 - AWG 4, Class C, Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes):
AWG 18 - AWG 8, Class B, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6, Class C, Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

Sonstiges
großer Klemmbereich
Aufnahme für Bezeichungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31110000