Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 115 A
für Schneider Electric GV4
81 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), Verbindung zum System oben
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	115 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 18 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 480 V AC, 14 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 600 V AC 

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32034000A