Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 80 A
2 verschiebbare Tragschiene
54 x 260, ohne Leitungen, mit Schraubklemmen 1,5 - 16 mm² von vorne
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	80 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	9,3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Sonstiges
Freie Phasenwahl.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32465000