Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®185Power
Sammelschienenadapter 1320 A
300 x 652, Verbindung unten, Klemmkontaktierung
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde. 

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.320 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	1.200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	1000 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	371,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	12 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	106 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32797000A