Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau
Schraube M10

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-22B (400 V)
AC-23B (400 V / 160A)
AC-21B (690 V)

Für höhere Gebrauchskategorien kann das Produkt mit Löschkammern nachgerüstet werden (s. Zubehör)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-20B (250V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	14,1 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	13,7 kA

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 1 bis 23 W Verlustleistung, mit spannungsführenden Grifflaschen

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Sicherungsüberwachung:
Bemessungsbetriebsspannung
AC 24-690V, DC 24-250V
potentialfreie Öffner und Schließer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0,15A

*Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II
Hilfsenergie nicht erforderlich,
weitere Informationen, siehe Montageanleitung

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz zweigeteilt.
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33149000