Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M10, Griff graphitgrau
Größe 2

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23 B (690V)
AC-22 B (690V)
AC-21 B (690V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	109,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 7000

konv. therm. Strom im Gehäuse
400 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) belüftet 504 x 378 x 302 mm
315 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 500 x 500 x 300 mm

Frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung IP 20

für Schmelzeinsätze DIN 43620 Gr. 2 bis 34 W Verlustleistung

Klemmstellen
Schraube M10 :
Md 25 - 31 Nm

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte,
sichtbare Trennstrecken,
bedienerunabhängiges Schalten,
spannungsfreier Sicherungswechsel
Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33339000