Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M12, Griff rot
Größe 3

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23 B (690V)
AC-22 B (690V)
AC-21 B (690V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	268,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV

Klemmstellen
Schraube M12 :
Md 36 - 44 Nm

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33362000