## data
Artikelnummer | Art.-Nr. Katalog | Bezeichnung |  | Bemessungs- spannung AC (V) | Bemessungs- spannung DC (V) | Bemessungs- isolations spannung Ui AC (V) | Bemessungs- isolations- spannung Ui DC (V) | Bemessungs- stoss- spannung Uimp (kV) | max. zulässige Betriebs-spannung AC (V) | max. zulässige Betriebs-spannung DC (V) | Bemessungs- strom (A) | Anm. | Produktbeschreibung DE
Part number | Catalog part no. |  | description | rated voltage AC (V) | rated voltage DC (V) | rated insulation voltage Ui AC (V) | rated insulation voltage Ui DC (V) | rated surge capacity Uimp (kV) | max. permitted operating voltage AC (V) | max. permitted operating voltage DC (V) | rated current (A) | note |  | product description EN
01004000 | 01004 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01004000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01004000.html
01008000 | 01008 | Profilklemme | profile terminal | 800 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01008000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01008000.html
01009000 | 01009 | Bodenwanne | bottom trough | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01009000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01009000.html
01010000 | 01010 | Bodenwanne | bottom trough | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01010000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01010000.html
01011000 | 01011 | Bodenwanne | bottom trough | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01011000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01011000.html
01013000A | 01013 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 | 1000 | 1000 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01013000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01013000A.html
01014000A | 01014 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 | 1000 | 1000 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01014000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01014000A.html
01015000A | 01015 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 | 1000 | 1000 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01015000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01015000A.html
01016000A | 01016 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 | 1000 | 1000 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01016000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01016000A.html
01017000 | 01017 | Profilhalter | section mount | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01017000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01017000.html
01019000 | 01019 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01019000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01019000.html
01025000 | 01025 | Abdeckprofil | busbar section cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01025000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01025000.html
01026000 | 01026 | Halter für Abdeckprofil | mount for busbar section cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01026000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01026000.html
01027000 | 01027 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 326 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01027000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01027000.html
01028000 | 01028 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 477 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01028000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01028000.html
01029000 | 01029 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 640 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01029000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01029000.html
01030000 | 01030 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01030000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01030000.html
01035000 | 01035 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 350 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01035000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01035000.html
01037000 | 01037 | Wannen-Randprofil | trough edge section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01037000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01037000.html
01038000 | 01038 | Wannen-Randprofil | trough edge section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01038000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01038000.html
01039000 | 01039 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01039000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01039000.html
01040000 | 01040 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01040000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01040000.html
01041000 | 01041 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01041000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01041000.html
01042000 | 01042 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01042000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01042000.html
01043000 | 01043 | Wannen-Randprofil | trough edge section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01043000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01043000.html
01045000 | 01045 | Bodenwanne | bottom trough | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01045000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01045000.html
01046000 | 01046 | Bodenwanne | bottom trough | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01046000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01046000.html
01047000 | 01047 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01047000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01047000.html
01048000 | 01048 | Wannen-Randprofil | trough edge section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01048000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01048000.html
01054000 | 01054 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 162 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01054000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01054000.html
01056000 | 01056 | Schienenträgerabdeckung mit Endabdeckung | busbar support cover, incl. end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01056000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01056000.html
01057000 | 01057 | Schienenträgerabdeckung | busbar support cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01057000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01057000.html
01058000 | 01058 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01058000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01058000.html
01059000 | 01059 | Passringschlüssel | ring gauge key | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01059000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01059000.html
01060000 | 01060 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 880 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01060000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01060000.html
01061000 | 01061 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 1777 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01061000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01061000.html
01063000 | 01063 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 477 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01063000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01063000.html
01064000 | 01064 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 640 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01064000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01064000.html
01065000A | 01065 | Anschlussmodul 800 A | connection module 800 A | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 | 800 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01065000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01065000A.html
01066000A | 01066 | Anschlussmodul 500 A | connection module 500 A | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01066000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01066000A.html
01067000A | 01067 | Befestigungsmodul | fastening module | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01067000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01067000A.html
01068000 | 01068 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01068000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01068000.html
01069000 | 01069 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01069000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01069000.html
01070000 | 01070 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01070000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01070000.html
01071000 | 01071 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01071000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01071000.html
01075000 | 01075 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 494 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01075000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01075000.html
01076000 | 01076 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 727 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01076000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01076000.html
01089000 | 01089 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 279 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01089000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01089000.html
01090000 | 01090 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 350 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01090000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01090000.html
01091000 | 01091 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 470 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01091000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01091000.html
01092000 | 01092 | Anschlussklemme für Flachleiter | terminal for flat conductors | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01092000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01092000.html
01093000A | 01093 | Klemmenabdeckung | terminal cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01093000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01093000A.html
01094000 | 01094 | Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter | terminal for round and sector shaped conductor | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01094000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01094000.html
01095000 | 01095 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 617 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01095000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01095000.html
01096000 | 01096 | lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 894 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01096000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01096000.html
01097000 | 01097 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 736 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01097000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01097000.html
01098000 | 01098 | D-Schraubkappe, Porzellan | D-screw cap, porcelain | 500 | 500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01098000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01098000.html
01099000 | 01099 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 1053 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01099000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01099000.html
01100000 | 01100 | D-Schraubkappe, Porzellan | D-screw cap, porcelain | 500 | 500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01100000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01100000.html
01102000 | 01102 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01102000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01102000.html
01103000 | 01103 | D01-Schraubkappe, Porzellan | D01 screw cap, porcelain | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01103000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01103000.html
01104000 | 01104 | D02-Schraubkappe, Porzellan | D02 screw cap, porcelain | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01104000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01104000.html
01112000 | 01112 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 880 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01112000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01112000.html
01113000 | 01113 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 1244 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01113000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01113000.html
01114000 | 01114 | Leiteranschluss-Klemme für PE/N-Schiene | connection terminal for PE/N bar | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01114000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01114000.html
01116000 | 01116 | Sammelschienenträger | busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01116000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01116000.html
01119000 | 01119 | Klemmenträger für PE/N-Schiene | terminal support for PE/N-bar | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01119000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01119000.html
01120000 | 01120 | Klemmenträger für PE/N-Schiene | terminal support for PE/N-bar | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01120000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01120000.html
01121000 | 01121 | Klemmenträger für PE/N-Schiene | terminal support for PE/N-bar | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01121000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01121000.html
01123000 | 01123 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | [7 empty] | 1481 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01123000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01123000.html
01126000 | 01126 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01126000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01126000.html
01127000 | 01127 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01127000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01127000.html
01128000 | 01128 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01128000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01128000.html
01129000 | 01129 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01129000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01129000.html
01130000 | 01130 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01130000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01130000.html
01131000 | 01131 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01131000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01131000.html
01132000 | 01132 | Sammelschienenträger | busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01132000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01132000.html
01135000 | 01135 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 275 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01135000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01135000.html
01136000 | 01136 | Haltegarnitur für Abdeckprofile | set of holders for cover sections | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01136000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01136000.html
01137000 | 01137 | Haltegarnitur für Abdeckprofile | set of holders for cover sections | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01137000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01137000.html
01138000 | 01138 | Sammelschienenträger 3P+N+PE | busbar support 3 phases + N + E | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01138000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01138000.html
01139000 | 01139 | Abdeckrahmen VMS | trim frame VMS | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01139000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01139000.html
01140000 | 01140 | Sammelschiene 20 x 10 | busbar 20 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01140000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01140000.html
01141000 | 01141 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01141000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01141000.html
01143000 | 01143 | N-Klemme blau | neutral terminal, blue | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01143000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01143000.html
01144000 | 01144 | PE-Klemme grün-gelb | PE-terminal, green/yellow | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01144000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01144000.html
01145000 | 01145 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01145000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01145000.html
01147000 | 01147 | Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung | connection set, 4-pole, without cover | 800 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01147000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01147000.html
01162000 | 01162 | Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung | connection set, 4-pole, without cover | 800 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01162000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01162000.html
01165000 | 01165 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 275 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01165000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01165000.html
01166000 | 01166 | Schienen-Längsverbindung 520 A | busbar connecting terminal 520 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01166000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01166000.html
01170000 | 01170 | Reduzierstück für VMS-Schienenträger 01138 | reducer for busbar support 01138 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01170000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01170000.html
01182000 | 01182 | Buchsenklemme für Schraubanschluss M8 | tunnel terminal for screw connection M8 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01182000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01182000.html
01184000 | 01184 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 727 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01184000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01184000.html
01185000 | 01185 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01185000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01185000.html
01186000 | 01186 | Profilklemme | profile terminal | 800 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 2500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01186000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01186000.html
01187000 | 01187 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01187000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01187000.html
01188000 | 01188 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01188000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01188000.html
01189000 | 01189 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01189000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01189000.html
01190000 | 01190 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01190000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01190000.html
01193000 | 01193 | Schienen-Längsverbindung 520 A | busbar connecting terminal 520 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01193000.html
01194000 | 01194 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 240 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01194000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01194000.html
01196000 | 01196 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 279 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01196000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01196000.html
01198000A | 01198 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 225 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01198000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01198000A.html
01199000 | 01199 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 350 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01199000.html
01201000 | 01201 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01201000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01201000.html
01202000 | 01202 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01202000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01202000.html
01203000 | 01203 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 800 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01203000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01203000.html
01204000 | 01204 | Sammelschiene 30 x 10 | busbar 30 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01204000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01204000.html
01206000 | 01206 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01206000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01206000.html
01207000 | 01207 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01207000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01207000.html
01218000 | 01218 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01218000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01218000.html
01222000 | 01222 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01222000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01222000.html
01223000 | 01223 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01223000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01223000.html
01224000 | 01224 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01224000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01224000.html
01225000 | 01225 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01225000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01225000.html
01226000 | 01226 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01226000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01226000.html
01227000 | 01227 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01227000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01227000.html
01228000A | 01228 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 400 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 225 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01228000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01228000A.html
01229000 | 01229 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01229000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01229000.html
01230000 | 01230 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01230000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01230000.html
01231000 | 01231 | Sammelschienenträger | busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01231000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01231000.html
01232000 | 01232 | Sammelschienenträger | busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01232000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01232000.html
01234000 | 01234 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01234000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01234000.html
01236000 | 01236 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01236000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01236000.html
01237000 | 01237 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01237000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01237000.html
01238000 | 01238 | Abschottprofil | compartment section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01238000.html
01240000 | 01240 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 800 |  |  |  | 6 | 1000 | 1500 | 175 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01240000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01240000.html
01242000A | 01242 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01242000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01242000A.html
01243000 | 01243 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  | 6 | 1000 | 1500 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01243000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01243000.html
01244000 | 01244 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01244000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01244000.html
01245000 | 01245 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01245000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01245000.html
01249000 | 01249 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01249000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01249000.html
01250000 | 01250 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01250000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01250000.html
01251000 | 01251 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01251000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01251000.html
01252000 | 01252 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01252000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01252000.html
01253000 | 01253 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 438 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01253000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01253000.html
01254000 | 01254 | Endabdeckung | End cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01254000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01254000.html
01255000 | 01255 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 547 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01255000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01255000.html
01256000 | 01256 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 809 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01256000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01256000.html
01257000 | 01257 | N-Klemme blau | neutral terminal, blue | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01257000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01257000.html
01258000 | 01258 | PE-Klemme grün/gelb | PE-terminal, green/yellow | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01258000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01258000.html
01272000 | 01272 | Sammelschienenträger 3P+N+PE, mit Endabdeckung | busbar support 3 phases + N + E, with end cover | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01272000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01272000.html
01273000 | 01273 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 2110 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01273000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01273000.html
01274000 | 01274 | Schienen-Längsverbindung 2500 A | busbar connecting terminal 2500 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01274000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01274000.html
01275000 | 01275 | Schienen-Längsverbindung 2500 A | busbar connecting terminal 2500 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01275000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01275000.html
01282000 | 01282 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 715 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01282000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01282000.html
01284000 | 01284 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 65 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01284000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01284000.html
01285000 | 01285 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 115 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01285000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01285000.html
01287000 | 01287 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01287000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01287000.html
01289000 | 01289 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 800 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 65 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01289000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01289000.html
01290000 | 01290 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 115 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01290000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01290000.html
01292000 | 01292 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01292000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01292000.html
01295000 | 01295 | Verbindungsset 2500 A (3-polig) | connecting set 2500 A (3-pole) | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01295000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01295000.html
01298000 | 01298 | Halter für lamellierte Kupferschienen | holder for flexible copper | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01298000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01298000.html
01299000 | 01299 | Halter für lamellierte Kupferschienen | holder for flexible copper | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01299000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01299000.html
01300000 | 01300 | Einzelabdeckung der Klemmen | single cover for terminals | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01300000.html
01301000 | 01301 | Einzelabdeckung der Klemmen | single cover for terminals | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01301000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01301000.html
01303000 | 01303 | Halter für lamellierte Kupferschienen | holder for flexible copper | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01303000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01303000.html
01314000 | 01314 | Abdeckprofil, compact | Cover profile, compact | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01314000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01314000.html
01317000 | 01317 | Halter für Abdeckprofile | Mount for cover section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01317000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01317000.html
01318000 | 01318 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 300 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01318000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01318000.html
01319000 | 01319 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01319000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01319000.html
01320000 | 01320 | Halter für Abdeckprofile | Mount for cover section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01320000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01320000.html
01323000 | 01323 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 641 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01323000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01323000.html
01324000 | 01324 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 1061 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01324000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01324000.html
01325000 | 01325 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01325000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01325000.html
01343000 | 01343 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 1114 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01343000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01343000.html
01355000 | 01355 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01355000.html
01356000 | 01356 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 690 |  | 1000 |  | 6 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01356000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01356000.html
01357000 | 01357 | UL-Sammelschienenträger | universal busbar support UL | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01357000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01357000.html
01358000A | 01358 | Distanzstück | spacer | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01358000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01358000A.html
01359000A | 01359 | Distanzstück | spacer | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01359000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01359000A.html
01360000 | 01360 | UL-Trennstegeset, 3-polig | Set of phase separators for UL installation, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01360000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01360000.html
01361000 | 01361 | UL-Trennstegeset, 3-polig | Set of phase separators for UL installation, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01361000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01361000.html
01362000 | 01362 | UL-Trennstegeset, 3-polig | Set of phase separators for UL installation, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01362000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01362000.html
01363000 | 01363 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01363000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01363000.html
01364000 | 01364 | Anschlussmodul N | connection module N | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01364000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01364000.html
01367000 | 01367 | Anschlussmodul PE | connection module PE | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01367000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01367000.html
01369000 | 01369 | Sammelschienenhalter 1-polig seitlich | busbar support 1-pole, lateral | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01369000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01369000.html
01370000 | 01370 | Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3 | connection set, 3-pole L1 + L2 + L3 | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01370000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01370000.html
01371000 | 01371 | Bodenplatte | base plate | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01371000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01371000.html
01373000 | 01373 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01373000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01373000.html
01374000A | 01374 | Distanzstück | spacer | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01374000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01374000A.html
01376000 | 01376 | Stabilisierungsmodul | intermediate busbar brace | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01376000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01376000.html
01379000 | 01379 | Hammerkopf-Anschlussschraube für TCC-Profile | hammer-head screw for TCC-profile | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01379000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01379000.html
01380000AC | 01380 | Anschlussschraube für TCC-Profile | bolt for TCC-profile | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01380000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01380000AC.html
01401000 | 01401 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01401000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01401000.html
01413000 | 01413 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01413000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01413000.html
01416000A | 01416 | Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder | touch-safe protection shroud for longitudinal connectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01416000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01416000A.html
01417000 | 01417 | Abdeckprofil | cover section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01417000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01417000.html
01420000A | 01420 | Systemabschottung, rückseitig | system shrouding, rear | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01420000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01420000A.html
01421000A | 01421 | Distanzstück | spacer | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01421000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01421000A.html
01422000 | 01422 | Sammelschienenträger | busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01422000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01422000.html
01423000A | 01423 | Anschlussmodul mit Abdeckung | connection module with cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01423000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01423000A.html
01424000 | 01424 | D0-Streifen-Abdeckung | D0 strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01424000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01424000.html
01425000 | 01425 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01425000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01425000.html
01426000 | 01426 | Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3 | connection set, 3-pole L1 + L2 + L3 | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01426000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01426000.html
01427000 | 01427 | Anschlussmodul PE + N | connection module PE + N | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01427000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01427000.html
01429000 | 01429 | Anschlussklemme | connection terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01429000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01429000.html
01430000A | 01430 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01430000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01430000A.html
01431000A | 01431 | Endabdeckung für Sammelschienenträger 01430 | end cover for busbar support 01430 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01431000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01431000A.html
01432000A | 01432 | Mittenabdeckung für Sammelschienenträger 01430 | centre cover for busbar support 01430 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01432000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01432000A.html
01433000A | 01433 | CrossLink®-Berührungsschutzmodul | CrossLink® touch-safe protection cover module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01433000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01433000A.html
01434000A | 01434 | CrossLink®-Berührungsschutzmodul | CrossLink® touch-safe protection cover module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01434000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01434000A.html
01435000A | 01435 | Frontabdeckung IP40 | front cover IP40 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01435000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01435000A.html
01436000A | 01436 | Systemabschottung, rückseitig | system shrouding, rear | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01436000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01436000A.html
01437000A | 01437 | Abdeckhaube inkl. rückseitigem Berührungsschutz | cover cap incl. rear touch protection cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01437000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01437000A.html
01438000A | 01438 | Anschlussleiste | connection rail | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 800 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01438000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01438000A.html
01439000A | 01439 | Anschlussleiste | connection rail | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1400 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01439000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01439000A.html
01440000A | 01440 | Abschlussprofil | completion section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01440000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01440000A.html
01441000A | 01441 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1000 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01441000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01441000A.html
01442000A | 01442 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1400 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01442000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01442000A.html
01443000A | 01443 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01443000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01443000A.html
01444000A | 01444 | Abschlussprofil | completion section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01444000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01444000A.html
01445000A | 01445 | Systemabdeckung | system cover | 690 |  | 1000 | 1500 | 4 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01445000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01445000A.html
01479000 | 01479 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01479000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01479000.html
01480000A | 01480 | Schienen-Längsverbindung | longitudinal busbar connector | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01480000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01480000A.html
01481000A | 01481 | Schienen-Längsverbindung | longitudinal busbar connector | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01481000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01481000A.html
01482000A | 01482 | Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder | touch-safe protection shroud for longitudinal connectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01482000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01482000A.html
01484000 | 01484 | Anschluss-Sammelschienenträger | connection busbar support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01484000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01484000.html
01485000 | 01485 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01485000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01485000.html
01489000 | 01489 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 690 |  | 1000 |  | 6 | 1000 | 1500 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01489000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01489000.html
01492000 | 01492 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27 mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01492000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01492000.html
01495000 | 01495 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01495000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01495000.html
01498000 | 01498 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01498000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01498000.html
01500000 | 01500 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01500000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01500000.html
01508000 | 01508 | UL-Sammelschienenträger | universal busbar support UL | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01508000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01508000.html
01509000 | 01509 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 1244 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01509000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01509000.html
01510000 | 01510 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 1000 | [6 empty] | 1481 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01510000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01510000.html
01512000 | 01512 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01512000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01512000.html
01513000 | 01513 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01513000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01513000.html
01514000 | 01514 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01514000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01514000.html
01515000 | 01515 | Bodenplatte UL | base plate UL | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01515000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01515000.html
01518000 | 01518 | Bodenplatte UL | base plate UL | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01518000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01518000.html
01537000 | 01537 | Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung | connection set, 3-pole, without cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01537000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01537000.html
01538000 | 01538 | Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung | connection set, 3-pole, without cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01538000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01538000.html
01539000 | 01539 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01539000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01539000.html
01540000 | 01540 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01540000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01540000.html
01541000 | 01541 | Ring-Passeinsatz 2 A | gauge ring 2 A | [7 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01541000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01541000.html
01542000 | 01542 | Ring-Passeinsatz 4 A | gauge ring 4 A | [7 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01542000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01542000.html
01543000 | 01543 | Ring-Passeinsatz 6 A | gauge ring 6 A | [7 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01543000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01543000.html
01544000 | 01544 | Ring-Passeinsatz 10 A | gauge ring 10 A | [7 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01544000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01544000.html
01545000 | 01545 | Ring-Passeinsatz 16 A | gauge ring 16 A | [7 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01545000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01545000.html
01546000 | 01546 | Ring-Passeinsatz 20 A | gauge ring 20 A | [7 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01546000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01546000.html
01547000 | 01547 | Ring-Passeinsatz 25 A | gauge ring 25 A | [7 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01547000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01547000.html
01548000 | 01548 | Ring-Passeinsatz 35 A | gauge ring 35 A | [7 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01548000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01548000.html
01549000 | 01549 | Ring-Passeinsatz 50 A | gauge ring 50 A | [7 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01549000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01549000.html
01550000 | 01550 | Ring-Passeinsatz 63 A | gauge ring 63 A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01550000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01550000.html
01554000 | 01554 | Abdeckprofil, für 3-polige Systeme | compartment section, for 3-pole systems | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01554000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01554000.html
01555000 | 01555 | Abdeckprofil | cover section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01555000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01555000.html
01562000A | 01562 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01562000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01562000A.html
01563000A | 01563 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01563000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01563000A.html
01569000A | 01569 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  | 6 | 1000 | 1500 | 175 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01569000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01569000A.html
01570000A | 01570 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  | 6 | 1000 | 1500 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01570000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01570000A.html
01573000 | 01573 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01573000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01573000.html
01580000A | 01580 | Befestigungsbügel 55 cm² | mounting bracket 55 cm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01580000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01580000A.html
01582000A | 01582 | Befestigungsbügel 85 cm² | mounting bracket 85 cm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01582000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01582000A.html
01583000 | 01583 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 470 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01583000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01583000.html
01585000A | 01585 | Befestigungsmodul | fastening module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01585000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01585000A.html
01586000 | 01586 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01586000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01586000.html
01587000 | 01587 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01587000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01587000.html
01590000 | 01590 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01590000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01590000.html
01592000A | 01592 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01592000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01592000A.html
01593000A | 01593 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 125 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01593000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01593000A.html
01594000A | 01594 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 | 320 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01594000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01594000A.html
01595000A | 01595 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01595000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01595000A.html
01596000 | 01596 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01596000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01596000.html
01597000 | 01597 | Abdeckkappe, 4-polig | cover cap, 4-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01597000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01597000.html
01599000 | 01599 | Abdeckprofil, für 4-polige Systeme | front cover section, for 4-pole systems | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01599000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01599000.html
01601000 | 01601 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 690 |  | 1000 |  | 6 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01601000.html
01602000 | 01602 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01602000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01602000.html
01603000 | 01603 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01603000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01603000.html
01604000A | 01604 | Berührungsschutz IP20 | touch protection cover IP20 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01604000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01604000A.html
01605000A | 01605 | Befestigungsmodul | fastening module | 690 |  | 800 |  | 6 | 800 | 800 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01605000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01605000A.html
01608000 | 01608 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01608000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01608000.html
01609000 | 01609 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01609000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01609000.html
01610000 | 01610 | TCC-Profilschiene 1600 mm² | TCC section busbar 1600 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01610000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01610000.html
01611000 | 01611 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 495 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01611000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01611000.html
01612000 | 01612 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 617 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01612000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01612000.html
01613000 | 01613 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 894 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01613000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01613000.html
01614000 | 01614 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 736 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01614000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01614000.html
01615000 | 01615 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | [7 empty] | 1053 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01615000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01615000.html
01616000 | 01616 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01616000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01616000.html
01617000 | 01617 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01617000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01617000.html
01618000 | 01618 | Sammelschiene 12 x 5 | busbar 12 x 5 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01618000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01618000.html
01619000 | 01619 | Sammelschiene 15 x 5 | busbar 15 x 5 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01619000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01619000.html
01620000 | 01620 | Sammelschiene 20 x 5 | busbar 20 x 5 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01620000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01620000.html
01621000 | 01621 | Sammelschiene 25 x 5 | busbar 25 x 5 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01621000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01621000.html
01622000 | 01622 | Sammelschiene 30 x 5 | busbar 30 x 5 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01622000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01622000.html
01623000 | 01623 | Sammelschiene 12 x 10 | busbar 12 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01623000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01623000.html
01624000 | 01624 | Sammelschiene 20 x 10 | busbar 20 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01624000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01624000.html
01625000 | 01625 | Sammelschiene 30 x 10 | busbar 30 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01625000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01625000.html
01626000 | 01626 | Sammelschiene 40 x 10 | busbar 40 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01626000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01626000.html
01627000 | 01627 | Sammelschiene 50 x 10 | busbar 50 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01627000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01627000.html
01628000 | 01628 | Sammelschiene 60 x 10 | busbar 60 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01628000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01628000.html
01647000 | 01647 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01647000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01647000.html
01654000A | 01654 | Berührungsschutz IP20 | touch protection cover IP20 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01654000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01654000A.html
01655000A | 01655 | Berührungsschutz IP20 | touch protection cover IP20 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01655000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01655000A.html
01670000 | 01670 | D-Sicherungseinsatz 2 A | D-fuse link 2 A | 500 | 500 | [5 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01670000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01670000.html
01671000 | 01671 | D-Sicherungseinsatz 4 A | D-fuse link 4 A | 500 | 500 | [5 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01671000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01671000.html
01672000 | 01672 | D-Sicherungseinsatz 6 A | D-fuse link 6 A | 500 | 500 | [5 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01672000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01672000.html
01673000 | 01673 | D-Sicherungseinsatz 10 A | D-fuse link 10 A | 500 | 500 | [5 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01673000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01673000.html
01674000 | 01674 | D-Sicherungseinsatz 16 A | D-fuse link 16 A | 500 | 500 | [5 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01674000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01674000.html
01675000 | 01675 | D-Sicherungseinsatz 20 A | D-fuse link 20 A | 500 | 500 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01675000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01675000.html
01676000 | 01676 | D-Sicherungseinsatz 25 A | D-fuse link 25 A | 500 | 500 | [5 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01676000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01676000.html
01677000 | 01677 | D-Sicherungseinsatz 35 A | D-fuse link 35 A | 500 | 500 | [5 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01677000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01677000.html
01678000 | 01678 | D-Sicherungseinsatz 50 A | D-fuse link 50 A | 500 | 500 | [5 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01678000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01678000.html
01679000 | 01679 | D-Sicherungseinsatz 63 A | D-fuse link 63 A | 500 | 500 | [5 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01679000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01679000.html
01685000 | 01685 | D01-Sicherungseinsatz 2 A | D01 fuse link 2 A | 400 | 250 | [5 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01685000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01685000.html
01686000 | 01686 | D01-Sicherungseinsatz 4 A | D01 fuse link 4 A | 400 | 250 | [5 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01686000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01686000.html
01687000 | 01687 | D01-Sicherungseinsatz 6 A | D01 fuse link 6 A | 400 | 250 | [5 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01687000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01687000.html
01688000 | 01688 | D01-Sicherungseinsatz 10 A | D01 fuse link 10 A | 400 | 250 | [5 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01688000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01688000.html
01689000 | 01689 | D01-Sicherungseinsatz 16 A | D01 fuse link 16 A | 400 | 250 | [5 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01689000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01689000.html
01690000 | 01690 | D02-Sicherungseinsatz 20 A | D02 fuse link 20 A | 400 | 250 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01690000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01690000.html
01691000 | 01691 | D02-Sicherungseinsatz 25 A | D02 fuse link 25 A | 400 | 250 | [5 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01691000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01691000.html
01692000 | 01692 | D02-Sicherungseinsatz 35 A | D02 fuse link 35 A | 400 | 250 | [5 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01692000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01692000.html
01693000 | 01693 | D02-Sicherungseinsatz 50 A | D02 fuse link 50 A | 400 | 250 | [5 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01693000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01693000.html
01694000 | 01694 | D02-Sicherungseinsatz 63 A | D02 fuse link 63 A | 400 | 250 | [5 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01694000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01694000.html
01697000A | 01697 | D02-Sicherungseinsatz 32 A | D02 fuse link 32 A | 400 | 250 | [5 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01697000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01697000A.html
01698000A | 01698 | D02-Sicherungseinsatz 40 A | D02 fuse link 40 A | 400 | 250 | [5 empty] | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01698000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01698000A.html
01701000 | 01701 | D-Schraub-Passeinsatz 4 A | screw-in gauge ring 4 A | [7 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01701000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01701000.html
01702000 | 01702 | D-Schraub-Passeinsatz 6 A | screw-in gauge ring 6 A | [7 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01702000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01702000.html
01703000 | 01703 | D-Schraub-Passeinsatz 10 A | screw-in gauge ring 10 A | [7 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01703000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01703000.html
01704000 | 01704 | D-Schraub-Passeinsatz 16 A | screw-in gauge ring 16 A | [7 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01704000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01704000.html
01705000 | 01705 | D-Schraub-Passeinsatz 20 A | screw-in gauge ring 20 A | [7 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01705000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01705000.html
01706000 | 01706 | D-Schraub-Passeinsatz 25 A | screw-in gauge ring 25 A | [7 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01706000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01706000.html
01707000 | 01707 | D-Schraub-Passeinsatz 35 A | screw-in gauge ring 35 A | [7 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01707000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01707000.html
01708000 | 01708 | D-Schraub-Passeinsatz 50 A | screw-in gauge ring 50 A | [7 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01708000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01708000.html
01709000 | 01709 | D-Schraub-Passeinsatz 63 A | screw-in gauge ring 63 A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01709000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01709000.html
01715000 | 01715 | D01-Hülsen-Passeinsatz 2 A | D01 gauge ring 2 A | [7 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01715000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01715000.html
01716000 | 01716 | D01-Hülsen-Passeinsatz 4 A | D01 gauge ring 4 A | [7 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01716000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01716000.html
01717000 | 01717 | D01-Hülsen-Passeinsatz 6 A | D01 gauge ring 6 A | [7 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01717000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01717000.html
01718000 | 01718 | D01-Hülsen-Passeinsatz 10 A | D01 gauge ring 10 A | [7 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01718000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01718000.html
01719000 | 01719 | D02-Hülsen-Passeinsatz 20 A | D02 gauge ring 20 A | [7 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01719000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01719000.html
01720000 | 01720 | D02-Hülsen-Passeinsatz 25 A | D02 gauge ring 25 A | [7 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01720000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01720000.html
01721000 | 01721 | D02-Hülsen-Passeinsatz 35 A / 40 A | D02 gauge ring 35 A / 40 A | [7 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01721000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01721000.html
01722000 | 01722 | D02-Hülsen-Passeinsatz 50 A | D02 gauge ring 50 A | [7 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01722000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01722000.html
01723000A | 01723 | D02-Hülsen-Passeinsatz 32 A | D02 gauge ring 32 A | [7 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01723000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01723000A.html
01724000 | 01724 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 2 A | special D01 gauge ring 2 A | [7 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01724000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01724000.html
01725000 | 01725 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 4 A | special D01 gauge ring 4 A | [7 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01725000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01725000.html
01726000 | 01726 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 6 A | special D01 gauge ring 6 A | [7 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01726000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01726000.html
01727000 | 01727 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 10 A | special D01 gauge ring 10 A | [7 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01727000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01727000.html
01728000 | 01728 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 16 A | special D01 gauge ring 16 A | [7 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01728000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01728000.html
01729000 | 01729 | Spezial-Haltefeder für D01 - E 18 | special-retaining spring for D01 - E 18 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01729000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01729000.html
01730000 | 01730 | Passhülsenschlüssel | gauge ring tool | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01730000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01730000.html
01741000 | 01741 | D-Schraub-Passeinsatz 2 A | screw-in gauge ring 2 A | [7 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01741000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01741000.html
01742000 | 01742 | Sammelschienenträger | busbar support | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01742000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01742000.html
01747000 | 01747 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01747000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01747000.html
01748000 | 01748 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01748000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01748000.html
01749000 | 01749 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01749000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01749000.html
01753000 | 01753 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01753000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01753000.html
01754000 | 01754 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01754000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01754000.html
01756000 | 01756 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01756000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01756000.html
01757000 | 01757 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01757000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01757000.html
01759000 | 01759 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01759000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01759000.html
01760000 | 01760 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01760000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01760000.html
01765000 | 01765 | Sammelschiene 80 x 10 | busbar 80 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01765000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01765000.html
01766000 | 01766 | Sammelschiene 100 x 10 | busbar 100 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01766000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01766000.html
01767000 | 01767 | Sammelschiene 120 x 10 | busbar 120 x 10 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01767000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01767000.html
01823000 | 01823 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01823000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01823000.html
01827000 | 01827 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01827000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01827000.html
01829000 | 01829 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01829000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01829000.html
01831000 | 01831 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01831000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01831000.html
01838000 | 01838 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01838000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01838000.html
01886000 | 01886 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01886000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01886000.html
01890000 | 01890 | Anschlusslasche mit Spreizklemme | connecting latch with brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01890000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01890000.html
01906000 | 01906 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01906000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01906000.html
01907000 | 01907 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01907000.html
01911000 | 01911 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01911000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01911000.html
01915000 | 01915 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01915000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01915000.html
01926000 | 01926 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01926000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01926000.html
01927000 | 01927 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01927000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01927000.html
01928000 | 01928 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01928000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01928000.html
01929000 | 01929 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01929000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01929000.html
01930000 | 01930 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01930000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01930000.html
01931000 | 01931 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01931000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01931000.html
01932000 | 01932 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | [7 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/01932000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01932000.html
01934000 | 01934 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01934000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01934000.html
01935000 | 01935 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01935000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01935000.html
01936000 | 01936 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01936000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01936000.html
01980000 | 01980 | D0-Streifen-Abdeckung | D0 strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01980000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01980000.html
01981000 | 01981 | D0-Streifen-Abdeckung | D0 strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01981000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01981000.html
01990000 | 01990 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/01990000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01990000.html
01996000 | 01996 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01996000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01996000.html
01997000 | 01997 | Plattenklemme | flat terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01997000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01997000.html
03161000A | 03161 | Trennmesser 160 A | knife link 160 A | [7 empty] | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03161000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03161000A.html
03163000A | 03163 | Trennmesser 400 A | knife link 400 A | [7 empty] | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03163000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03163000A.html
03164000A | 03164 | Trennmesser 630 A | knife link 630 A | [7 empty] | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03164000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03164000A.html
03173000 | 03173 | Verbindungsklemme 160 A | feed-through terminal 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03173000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03173000.html
03181000 | 03181 | NH-Sicherungseinsatz 800 A | NH fuse 800 A | 500 | 250 | [5 empty] | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03181000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03181000.html
03182000 | 03182 | NH-Sicherungseinsatz 1000 A | NH fuse 1000 A | 500 | 250 | [5 empty] | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03182000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03182000.html
03183000 | 03183 | NH-Sicherungseinsatz 1250 A | NH fuse 1250 A | 500 | 250 | [5 empty] | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03183000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03183000.html
03185000 | 03185 | Trennmesser 1600 A | knife link 1600 A | [7 empty] | 1600 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03185000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03185000.html
03186000 | 03186 | Berührungsschutz | shock protection cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03186000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03186000.html
03193000 | 03193 | Verbindungsklemme 160 A | feed-through terminal 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03193000.html
03195000 | 03195 | Verbindungsklemme 250 A | feed-through terminal 250 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03195000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03195000.html
03196000 | 03196 | Verbindungsklemme 250 A | feed-through terminal 250 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03196000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03196000.html
03197000 | 03197 | Verbindungsklemme 630 A | feed-through terminal 630 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03197000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03197000.html
03198000 | 03198 | Verbindungsklemme 630 A | feed-through terminal 630 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03198000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03198000.html
03199000 | 03199 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03199000.html
03212000 | 03212 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03212000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03212000.html
03213000 | 03213 | Nullleiter 630 A, trennbar | neutral conductor 630 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03213000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03213000.html
03214000A | 03214 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03214000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03214000A.html
03214100A | 03214 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03214100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03214100A.html
03215000A | 03215 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03215000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03215000A.html
03215100A | 03215 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03215100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03215100A.html
03216000 | 03216 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03216000.html
03216100 | 03216 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03216100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03216100.html
03217000A | 03217 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03217000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03217000A.html
03217100A | 03217 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03217100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03217100A.html
03219000A | 03219 | Sicherungseinsatz 125 A | fuse link 125 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03219000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03219000A.html
03220000A | 03220 | Sicherungseinsatz 150 A | fuse link 150 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03220000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03220000A.html
03221000 | 03221 | Sicherungseinsatz 175 A | fuse link 175 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03221000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03221000.html
03222000 | 03222 | Sicherungseinsatz 200 A | fuse link 200 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03222000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03222000.html
03224000A | 03224 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03224000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03224000A.html
03224100A | 03224 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03224100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03224100A.html
03225000A | 03225 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03225000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03225000A.html
03225100A | 03225 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03225100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03225100A.html
03226000A | 03226 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03226000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03226000A.html
03226100A | 03226 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03226100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03226100A.html
03227000A | 03227 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03227000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03227000A.html
03227100A | 03227 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03227100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03227100A.html
03228000 | 03228 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03228000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03228000.html
03228100 | 03228 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03228100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03228100.html
03229000 | 03229 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03229000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03229000.html
03229100 | 03229 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03229100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03229100.html
03230000 | 03230 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03230000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03230000.html
03230100 | 03230 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03230100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03230100.html
03231000 | 03231 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03231000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03231000.html
03231100 | 03231 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03231100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03231100.html
03233000 | 03233 | Sicherungseinsatz 125 A | fuse link 125 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03233000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03233000.html
03233100 | 03233 | Sicherungseinsatz 125 A | fuse link 125 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03233100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03233100.html
03234000 | 03234 | Sicherungseinsatz 150 A | fuse link 150 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03234000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03234000.html
03234100 | 03234 | Sicherungseinsatz 150 A | fuse link 150 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03234100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03234100.html
03235000 | 03235 | Sicherungseinsatz 175 A | fuse link 175 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03235000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03235000.html
03235100 | 03235 | Sicherungseinsatz 175 A | fuse link 175 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03235100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03235100.html
03236000 | 03236 | Sicherungseinsatz 200 A | fuse link 200 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03236000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03236000.html
03236100 | 03236 | Sicherungseinsatz 200 A | fuse link 200 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03236100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03236100.html
03238000 | 03238 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03238000.html
03238100 | 03238 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03238100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03238100.html
03239000 | 03239 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03239000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03239000.html
03239100 | 03239 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03239100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03239100.html
03240000 | 03240 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03240000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03240000.html
03240100 | 03240 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03240100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03240100.html
03241000 | 03241 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03241000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03241000.html
03241100 | 03241 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03241100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03241100.html
03242000 | 03242 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03242000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03242000.html
03243000 | 03243 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 400 | 250 | [5 empty] | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03243000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03243000.html
03289000 | 03289 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03289000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03289000.html
03290000 | 03290 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03290000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03290000.html
03293000 | 03293 | NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 600 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03293000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03293000.html
03294000 | 03294 | NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 600 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 600 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03294000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03294000.html
03299000 | 03299 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03299000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03299000.html
03300000 | 03300 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A | NH fuse base 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03300000.html
03301000 | 03301 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A | NH fuse base 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03301000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03301000.html
03350000 | 03350 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03350000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03350000.html
03351000 | 03351 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03351000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03351000.html
03354000 | 03354 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03354000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03354000.html
03355000 | 03355 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03355000.html
03359000 | 03359 | Trennwandträger, für Außentrennwand | barrier support, for lateral barrier | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03359000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03359000.html
03369000 | 03369 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03369000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03369000.html
03370000 | 03370 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03370000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03370000.html
03377000 | 03377 | Trennwand | barrier | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03377000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03377000.html
03384000 | 03384 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03384000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03384000.html
03502000 | 03502 | NH-Aufsteckgriff | NH fuse extractor handle | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03502000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03502000.html
03519000 | 03519 | Nulleiter 160 A | neutral conductor 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03519000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03519000.html
03523000A | 03523 | NH-Sicherungseinsatz 6 A | NH fuse 6 A | 500 | 250 | [5 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03523000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03523000A.html
03524000A | 03524 | NH-Sicherungseinsatz 10 A | NH fuse 10 A | 500 | 250 | [5 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03524000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03524000A.html
03525000A | 03525 | NH-Sicherungseinsatz 16 A | NH fuse 16 A | 500 | 250 | [5 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03525000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03525000A.html
03526000A | 03526 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 500 | 250 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03526000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03526000A.html
03527000A | 03527 | NH-Sicherungseinsatz 25 A | NH fuse 25 A | 500 | 250 | [5 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03527000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03527000A.html
03528000A | 03528 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 500 | 250 | [5 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03528000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03528000A.html
03529000A | 03529 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 500 | 250 | [5 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03529000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03529000A.html
03530000A | 03530 | NH-Sicherungseinsatz 63 A | NH fuse 63 A | 500 | 250 | [5 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03530000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03530000A.html
03531000A | 03531 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 500 | 250 | [5 empty] | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03531000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03531000A.html
03532000A | 03532 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 500 | 250 | [5 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03532000A.html
03533000A | 03533 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 500 | 250 | [5 empty] | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03533000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03533000A.html
03534000A | 03534 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 500 | 250 | [5 empty] | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03534000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03534000A.html
03535000A | 03535 | NH-Sicherungseinsatz 32 A | NH fuse 32 A | 500 | 250 | [5 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03535000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03535000A.html
03536000A | 03536 | NH-Sicherungseinsatz 40 A | NH fuse 40 A | 500 | 250 | [5 empty] | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03536000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03536000A.html
03550000A | 03550 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 500 | 250 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03550000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03550000A.html
03552000 | 03552 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 500 | 250 | [5 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03552000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03552000.html
03553000A | 03553 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 500 | 250 | [5 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03553000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03553000A.html
03555000A | 03555 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 500 | 250 | [5 empty] | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03555000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03555000A.html
03556000A | 03556 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 500 | 250 | [5 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03556000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03556000A.html
03557000A | 03557 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 500 | 250 | [5 empty] | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03557000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03557000A.html
03558000A | 03558 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 500 | 250 | [5 empty] | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03558000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03558000A.html
03559000A | 03559 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 500 | 250 | [5 empty] | 200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03559000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03559000A.html
03560000A | 03560 | NH-Sicherungseinsatz 224 A | NH fuse 224 A | 500 | 250 | [5 empty] | 224 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03560000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03560000A.html
03561000A | 03561 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 500 | 250 | [5 empty] | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03561000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03561000A.html
03566000A | 03566 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 500 | 250 | [5 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03566000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03566000A.html
03568000A | 03568 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 500 | 250 | [5 empty] | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03568000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03568000A.html
03569000A | 03569 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 500 | 250 | [5 empty] | 200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03569000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03569000A.html
03570000A | 03570 | NH-Sicherungseinsatz 224 A | NH fuse 224 A | 500 | 250 | [5 empty] | 224 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03570000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03570000A.html
03571000A | 03571 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 500 | 250 | [5 empty] | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03571000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03571000A.html
03572000A | 03572 | NH-Sicherungseinsatz 300 A | NH fuse 300 A | 500 | 250 | [5 empty] | 300 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03572000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03572000A.html
03573000A | 03573 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 500 | 250 | [5 empty] | 315 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03573000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03573000A.html
03574000A | 03574 | NH-Sicherungseinsatz 355 A | NH fuse 355 A | 500 | 250 | [5 empty] | 355 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03574000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03574000A.html
03575000A | 03575 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 500 | 250 | [5 empty] | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03575000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03575000A.html
03577000A | 03577 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 500 | 250 | [5 empty] | 315 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03577000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03577000A.html
03579000A | 03579 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 500 | 250 | [5 empty] | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03579000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03579000A.html
03581000A | 03581 | NH-Sicherungseinsatz 500 A | NH fuse 500 A | 500 | 250 | [5 empty] | 500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03581000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03581000A.html
03582000A | 03582 | NH-Sicherungseinsatz 630 A | NH fuse 630 A | 500 | 250 | [5 empty] | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03582000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03582000A.html
03587000 | 03587 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03587000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03587000.html
03599000 | 03599 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03599000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03599000.html
03601000 | 03601 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03601000.html
03620000 | 03620 | Nullleiter 160 A | neutral conductor 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03620000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03620000.html
03654000 | 03654 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03654000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03654000.html
03656000 | 03656 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03656000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03656000.html
03657000 | 03657 | Nullleiter 250 A, trennbar | neutral conductor 250 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03657000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03657000.html
03668000 | 03668 | Nullleiter 160 A, trennbar | neutral conductor 160 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03668000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03668000.html
03693000 | 03693 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A | NH busbar mounted fuse base 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03693000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03693000.html
03694000 | 03694 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03694000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03694000.html
03705000 | 03705 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03705000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03705000.html
03727000 | 03727 | Schellenanschluss | clamp connector | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03727000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03727000.html
03757000 | 03757 | Nullleiter 400 A, trennbar | neutral conductor 400 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 400 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03757000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03757000.html
03758000 | 03758 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03758000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03758000.html
03759000 | 03759 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03759000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03759000.html
03760000 | 03760 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03760000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03760000.html
03761000 | 03761 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03761000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03761000.html
03762000 | 03762 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 8 | 1000 | 1000 | 250 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03762000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03762000.html
03763000 | 03763 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 8 | 1000 | 1000 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03763000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03763000.html
03765000 | 03765 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03765000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03765000.html
03766000 | 03766 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau | NH fuse-base 400 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 400 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03766000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03766000.html
03767000 | 03767 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau | NH fuse-base 400 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03767000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03767000.html
03768000 | 03768 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau | NH fuse-base 630 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03768000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03768000.html
03769000 | 03769 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau | NH fuse-base 630 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03769000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03769000.html
03790000 | 03790 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 630 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 630 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03790000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03790000.html
03791000 | 03791 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03791000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03791000.html
03792000 | 03792 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03792000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03792000.html
03793000 | 03793 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03793000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03793000.html
03794000 | 03794 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03794000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03794000.html
03795000 | 03795 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/03795000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03795000.html
03849000 | 03849 | Trennerdeckel-Verriegelung | lid interlock | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03849000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03849000.html
03908000A | 03908 | NH-Sicherungseinsatz 6 A | NH fuse 6 A | 690 | 250 | [5 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03908000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03908000A.html
03909000A | 03909 | NH-Sicherungseinsatz 10 A | NH fuse 10 A | 690 | 250 | [5 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03909000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03909000A.html
03910000A | 03910 | NH-Sicherungseinsatz 16 A | NH fuse 16 A | 690 | 250 | [5 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03910000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03910000A.html
03911000A | 03911 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 690 | 250 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03911000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03911000A.html
03912000A | 03912 | NH-Sicherungseinsatz 25 A | NH fuse 25 A | 690 | 250 | [5 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03912000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03912000A.html
03913000A | 03913 | NH-Sicherungseinsatz 32 A | NH fuse 32 A | 690 | 250 | [5 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03913000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03913000A.html
03914000A | 03914 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 690 | 250 | [5 empty] | 35 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03914000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03914000A.html
03915000A | 03915 | NH-Sicherungseinsatz 40 A | NH fuse 40 A | 690 | 250 | [5 empty] | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03915000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03915000A.html
03916000A | 03916 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 690 | 250 | [5 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03916000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03916000A.html
03917000A | 03917 | NH-Sicherungseinsatz 63 A | NH fuse 63 A | 690 | 250 | [5 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03917000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03917000A.html
03918000A | 03918 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 690 | 250 | [5 empty] | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03918000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03918000A.html
03919000A | 03919 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 690 | 250 | [5 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03919000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03919000A.html
03924000A | 03924 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 690 | 400 | [5 empty] | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03924000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03924000A.html
03929000A | 03929 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 690 | 400 | [5 empty] | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03929000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03929000A.html
03930000A | 03930 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 690 | 400 | [5 empty] | 200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03930000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03930000A.html
03942000A | 03942 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 690 | 250 | [5 empty] | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03942000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03942000A.html
03943000A | 03943 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 690 | 250 | [5 empty] | 315 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03943000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03943000A.html
03946000A | 03946 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 690 | 250 | [5 empty] | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03946000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03946000A.html
03947000A | 03947 | NH-Sicherungseinsatz 500 A | NH fuse 500 A | 690 | 250 | [5 empty] | 500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/03947000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03947000A.html
05188000 | 05188 | Nullleiter 63 A, trennbar | neutral conductor 63 A, disconnectable | 400 | 400 | [5 empty] | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/05188000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05188000.html
05779000A | 05779 | Isolator | insulator | 600 | 600 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05779000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05779000A.html
05780000 | 05780 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05780000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05780000.html
05781000 | 05781 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05781000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05781000.html
05782000 | 05782 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05782000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05782000.html
05783000 | 05783 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05783000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05783000.html
05784000 | 05784 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05784000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05784000.html
05786000 | 05786 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05786000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05786000.html
05787000 | 05787 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05787000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05787000.html
05788000 | 05788 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05788000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05788000.html
05789000 | 05789 | Isolator | insulator | 3000 | 3000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05789000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05789000.html
05790000 | 05790 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05790000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05790000.html
05791000 | 05791 | Isolator | insulator | 2000 | 2000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05791000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05791000.html
05792000 | 05792 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05792000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05792000.html
05793000 | 05793 | Isolator | insulator | 1000 | 1000 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05793000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05793000.html
05800000 | 05800 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05800000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05800000.html
05801000 | 05801 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05801000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05801000.html
05802000 | 05802 | Isolator | insulator | 1500 | 1500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05802000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05802000.html
08824000 | 08824 | Anschlussschelle | connection cleat | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/08824000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/08824000.html
08825000 | 08825 | Schnappbefestigung | rail mounting | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/08825000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/08825000.html
11000000A | 11000 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11000000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11000000A.html
11100000A | 11100 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11100000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11100000A.html
11225000A | 11225 | Basissystem 125 A | basic system 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11225000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11225000A.html
11300000A | 11300 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11300000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11300000A.html
11400000A | 11400 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11400000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11400000A.html
11405000A | 11405 | Basissystem 125 A | basic system 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11405000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11405000A.html
11500000A | 11500 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11500000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11500000A.html
11600000A | 11600 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11600000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11600000A.html
11605000A | 11605 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11605000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11605000A.html
11606000A | 11606 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11606000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11606000A.html
11607000A | 11607 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11607000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11607000A.html
11608000A | 11608 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11608000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11608000A.html
11609000A | 11609 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11609000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11609000A.html
11610000A | 11610 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11610000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11610000A.html
11611000A | 11611 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11611000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11611000A.html
11700000A | 11700 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11700000A.html
11800000A | 11800 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11800000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11800000A.html
11805000A | 11805 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11805000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11805000A.html
11806000A | 11806 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11806000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11806000A.html
11807000A | 11807 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11807000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11807000A.html
11808000A | 11808 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11808000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11808000A.html
11809000A | 11809 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11809000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11809000A.html
11810000A | 11810 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11810000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11810000A.html
11811000A | 11811 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 800 |  | 1000 |  | 6 |  | 1000 | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11811000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11811000A.html
11900000A | 11900 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/11900000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11900000A.html
21001000A | 21001 | Feature Upgrade Softstart | Feature upgrade softstart | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21001000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21001000A.html
21020000A | 21020 | Feature Upgrade Messung+ | Feature upgrade measurement+ | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21020000A.html
21021000A | 21021 | Feature Upgrade Energiemessung | Feature upgrade energy counter | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21021000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21021000A.html
21022000A | 21022 | Feature Upgrade Motormanagement | Feature upgrade motor management | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21022000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21022000A.html
21040000A | 21040 | Feature Upgrade Netzqualität | Feature upgrade power quality | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21040000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21040000A.html
21041000A | 21041 | Feature Upgrade Oszillogramm+ | Feature upgrade oscillogram+ | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21041000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21041000A.html
23001000AD | 23001 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23001000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23001000AD.html
23002000AD | 23002 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23002000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23002000AD.html
23003000AD | 23003 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23003000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23003000AD.html
23004000AD | 23004 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23004000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23004000AD.html
23005000AD | 23005 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23005000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23005000AD.html
23006000AD | 23006 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23006000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23006000AD.html
23007000AD | 23007 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23007000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23007000AD.html
23008000AD | 23008 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1600 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23008000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23008000AD.html
23009000AD | 23009 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 2500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23009000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23009000AD.html
23010000AD | 23010 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 3150 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23010000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23010000AD.html
23011000AD | 23011 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23011000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23011000AD.html
23012000AD | 23012 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23012000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23012000AD.html
23013000AD | 23013 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23013000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23013000AD.html
23014000AD | 23014 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23014000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23014000AD.html
23015000AD | 23015 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23015000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23015000AD.html
23016000AD | 23016 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23016000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23016000AD.html
23017000AD | 23017 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23017000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23017000AD.html
23018000AD | 23018 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1600 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23018000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23018000AD.html
23021000AD | 23021 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23021000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23021000AD.html
23022000AD | 23022 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23022000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23022000AD.html
23023000AD | 23023 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23023000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23023000AD.html
23024000AD | 23024 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23024000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23024000AD.html
23025000AD | 23025 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23025000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23025000AD.html
23026000AD | 23026 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23026000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23026000AD.html
23027000AD | 23027 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23027000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23027000AD.html
23028000AD | 23028 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1600 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23028000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23028000AD.html
23050000AD | 23050 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole |  |  |  | 1500 | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23050000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23050000AD.html
23051000AD | 23051 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole |  |  |  | 1500 | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23051000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23051000AD.html
23052000AD | 23052 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole | 1500 | 1500 |  | 1500 | 12 |  | 1500 | 500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23052000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23052000AD.html
23053000AD | 23053 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole | 1500 | 1500 |  | 1500 | 12 |  | 1500 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23053000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23053000AD.html
23101000AD | 23101 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23101000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23101000AD.html
23103000AD | 23103 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23103000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23103000AD.html
23104000AD | 23104 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23104000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23104000AD.html
23105000AD | 23105 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23105000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23105000AD.html
23106000AD | 23106 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23106000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23106000AD.html
23107000AD | 23107 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23107000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23107000AD.html
23121000AD | 23121 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23121000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23121000AD.html
23123000AD | 23123 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23123000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23123000AD.html
23124000AD | 23124 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23124000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23124000AD.html
23125000AD | 23125 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23125000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23125000AD.html
23126000AD | 23126 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23126000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23126000AD.html
23127000AD | 23127 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23127000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23127000AD.html
23128000AD | 23128 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1600 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23128000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23128000AD.html
23901000AD | 23901 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23901000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23901000AD.html
23902000AD | 23902 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23902000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23902000AD.html
23903000AD | 23903 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23903000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23903000AD.html
23904000AD | 23904 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23904000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23904000AD.html
23905000AD | 23905 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23905000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23905000AD.html
23906000AD | 23906 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23906000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23906000AD.html
23907000AD | 23907 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23907000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23907000AD.html
23908000AD | 23908 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23908000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23908000AD.html
23909000AD | 23909 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23909000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23909000AD.html
23910000AD | 23910 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23910000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23910000AD.html
23911000AD | 23911 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23911000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23911000AD.html
23912000AD | 23912 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23912000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23912000AD.html
23913000AD | 23913 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23913000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23913000AD.html
23914000AD | 23914 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23914000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23914000AD.html
23915000AD | 23915 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23915000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23915000AD.html
23916000AD | 23916 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23916000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23916000AD.html
23917000AD | 23917 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23917000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23917000AD.html
23918000AD | 23918 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23918000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23918000AD.html
23919000AD | 23919 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23919000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23919000AD.html
23920000AD | 23920 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23920000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23920000AD.html
23921000AD | 23921 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23921000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23921000AD.html
23922000AD | 23922 | Verlängerungsachse 300 mm lang | extension shaft, 300 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23922000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23922000AD.html
23923000AD | 23923 | Verlängerungsachse 300 mm lang | extension shaft, 300 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23923000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23923000AD.html
23924000AD | 23924 | Verlängerungsachse 300 mm lang | extension shaft, 300 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23924000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23924000AD.html
23925000AD | 23925 | Anschlussklemme | connection terminal | [7 empty] | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23925000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23925000AD.html
23926000AD | 23926 | Anschlussklemme | connection terminal | [7 empty] | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23926000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23926000AD.html
23927000AD | 23927 | Anschlussklemme | connection terminal | [7 empty] | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23927000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23927000AD.html
23928000AD | 23928 | Anschlussklemme | connection terminal | [7 empty] | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23928000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23928000AD.html
23929000AD | 23929 | Anschlussklemme | connection terminal | [7 empty] | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23929000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23929000AD.html
23930000AD | 23930 | Anschlussklemme | connection terminal | [7 empty] | 750 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/23930000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23930000AD.html
23932000AD | 23932 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23932000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23932000AD.html
23933000AD | 23933 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23933000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23933000AD.html
23934000AD | 23934 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23934000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23934000AD.html
23935000AD | 23935 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23935000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23935000AD.html
23936000AD | 23936 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23936000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23936000AD.html
23937000AD | 23937 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23937000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23937000AD.html
23938000AD | 23938 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23938000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23938000AD.html
23939000AD | 23939 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23939000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23939000AD.html
23940000AD | 23940 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23940000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23940000AD.html
23941000AD | 23941 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23941000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23941000AD.html
23942000AD | 23942 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23942000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23942000AD.html
23943000AD | 23943 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23943000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23943000AD.html
23944000AD | 23944 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23944000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23944000AD.html
23945000AD | 23945 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23945000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23945000AD.html
23946000AD | 23946 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23946000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23946000AD.html
23947000AD | 23947 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23947000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23947000AD.html
23948000AD | 23948 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23948000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23948000AD.html
23949000AD | 23949 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23949000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23949000AD.html
23950000AD | 23950 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23950000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23950000AD.html
23951000AD | 23951 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23951000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23951000AD.html
23952000AD | 23952 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23952000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23952000AD.html
23953000AD | 23953 | Verbindungsschienen | connection bridge | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23953000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23953000AD.html
23954000AD | 23954 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23954000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23954000AD.html
23955000AD | 23955 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23955000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23955000AD.html
23956000AD | 23956 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23956000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23956000AD.html
23957000AD | 23957 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23957000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23957000AD.html
23958000AD | 23958 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23958000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23958000AD.html
23959000AD | 23959 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23959000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23959000AD.html
23960000AD | 23960 | Anschlussklemme | connection terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23960000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23960000AD.html
23961000AD | 23961 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23961000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23961000AD.html
23964000AD | 23964 | Drehgriff für Direktantrieb, graphitgrau | direct rotary handle, graphite grey | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23964000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23964000AD.html
23965000A | 23965 | Drehgriff für Türantrieb, schwarz | rotary handle for door coupling drive, black | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23965000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23965000A.html
30322000 | 30322 | Verbindungsset 1600 A (3-polig) | connecting set 1600 A (3-pole) | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/30322000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/30322000.html
30473000 | 30473 | Verbindungsset 1600 A (3-polig) | connecting set 1600 A (3-pole) | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/30473000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/30473000.html
30894000 | 30894 | Schraubanschluss M8 | M8 screw connector | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/30894000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/30894000.html
31005000 | 31005 | D01-Schraubkappe, Kunststoff | D01 screw cap, plastic | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31005000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31005000.html
31006000 | 31006 | D02-Schraubkappe, Kunststoff | D02 screw cap, plastic | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31006000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31006000.html
31008000 | 31008 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 500 | [6 empty] | 1 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31008000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31008000.html
31009000 | 31009 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 500 | [6 empty] | 8 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31009000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31009000.html
31010000 | 31010 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 500 | [6 empty] | 12 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31010000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31010000.html
31011000 | 31011 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 690 | [6 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31011000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31011000.html
31012000A | 31012 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31012000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31012000A.html
31014000A | 31014 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 27 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31014000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31014000A.html
31017000 | 31017 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 690 | [6 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31017000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31017000.html
31022000A | 31022 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31022000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31022000A.html
31022100A | 31022 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31022100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31022100A.html
31024000A | 31024 | Kammschiene 1-polig, Gabel, Teilung 27 mm | comb type busbar, 1-pole, fork type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31024000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31024000A.html
31026000A | 31026 | Kammschiene 3-polig, Gabel, Teilung 27 mm | comb type busbar, 3-pole, fork type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31026000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31026000A.html
31027000B | 31027 | Endkappe | end cap | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31027000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31027000B.html
31028000A | 31028 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 125 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31028000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31028000A.html
31029000A | 31029 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 125 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31029000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31029000A.html
31032000A | 31032 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31032000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31032000A.html
31032100A | 31032 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31032100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31032100A.html
31033000A | 31033 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31033000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31033000A.html
31033100A | 31033 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31033100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31033100A.html
31034000A | 31034 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31034000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31034000A.html
31034100A | 31034 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31034100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31034100A.html
31039000 | 31039 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 115 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31039000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31039000.html
31042000 | 31042 | Endkappe | end cap | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31042000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31042000.html
31056000A | 31056 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 130 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31056000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31056000A.html
31057000A | 31057 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 27 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 130 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31057000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31057000A.html
31066000A | 31066 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31066000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31066000A.html
31066100A | 31066 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31066100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31066100A.html
31067000A | 31067 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31067000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31067000A.html
31067100A | 31067 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31067100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31067100A.html
31068000A | 31068 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31068000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31068000A.html
31068100A | 31068 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31068100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31068100A.html
31069000A | 31069 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31069000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31069000A.html
31069100A | 31069 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31069100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31069100A.html
31070000 | 31070 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31070000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31070000.html
31071000 | 31071 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31071000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31071000.html
31072000 | 31072 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31072000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31072000.html
31073000 | 31073 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31073000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31073000.html
31074000A | 31074 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31074000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31074000A.html
31074100A | 31074 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31074100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31074100A.html
31075000A | 31075 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31075000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31075000A.html
31075100A | 31075 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31075100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31075100A.html
31076000A | 31076 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31076000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31076000A.html
31076100A | 31076 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31076100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31076100A.html
31077000A | 31077 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31077000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31077000A.html
31077100A | 31077 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31077100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31077100A.html
31078000A | 31078 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31078000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31078000A.html
31078100A | 31078 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31078100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31078100A.html
31079000A | 31079 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31079000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31079000A.html
31079100A | 31079 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31079100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31079100A.html
31080000A | 31080 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31080000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31080000A.html
31080100A | 31080 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31080100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31080100A.html
31084000B | 31084 | Endkappe | end cap | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31084000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31084000B.html
31085000A | 31085 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 125 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31085000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31085000A.html
31086000 | 31086 | Bezeichnungsschildträger | label support | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31086000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31086000.html
31098000 | 31098 | D-Schraubkappe, Kunststoff | D-screw cap, plastic | 500 | 500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31098000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31098000.html
31100000 | 31100 | D-Schraubkappe, Kunststoff | D-screw cap, plastic | 500 | 500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31100000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31100000.html
31101000A | 31101 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31101000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31101000A.html
31102000A | 31102 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 18 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31102000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31102000A.html
31103000 | 31103 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31103000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31103000.html
31104000 | 31104 | D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder D01 | D02 screw cap, plastic, with reducer for D01 | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31104000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31104000.html
31110000 | 31110 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31110000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31110000.html
31111000 | 31111 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31111000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31111000.html
31112000 | 31112 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31112000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31112000.html
31113000 | 31113 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31113000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31113000.html
31114000 | 31114 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31114000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31114000.html
31115000 | 31115 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31115000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31115000.html
31116000 | 31116 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31116000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31116000.html
31117000 | 31117 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31117000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31117000.html
31118000 | 31118 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31118000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31118000.html
31119000 | 31119 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31119000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31119000.html
31120000 | 31120 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31120000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31120000.html
31121000 | 31121 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31121000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31121000.html
31122000 | 31122 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31122000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31122000.html
31123000 | 31123 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31123000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31123000.html
31124000 | 31124 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31124000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31124000.html
31130000 | 31130 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 | 600 | 6 | 725 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31130000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31130000.html
31132000 | 31132 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 | 600 | 6 | 725 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31132000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31132000.html
31133000 | 31133 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31133000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31133000.html
31135000 | 31135 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 | 600 | 6 | 725 |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31135000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31135000.html
31138000 | 31138 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31138000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31138000.html
31140000 | 31140 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 | 600 | 6 | 725 |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31140000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31140000.html
31143000 | 31143 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31143000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31143000.html
31157000 | 31157 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31157000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31157000.html
31158000 | 31158 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse | 400 | 110 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31158000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31158000.html
31168000 | 31168 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31168000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31168000.html
31171000 | 31171 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31171000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31171000.html
31173000A | 31173 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31173000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31173000A.html
31174000A | 31174 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31174000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31174000A.html
31175000A | 31175 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 525 | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31175000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31175000A.html
31176000A | 31176 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 525 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31176000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31176000A.html
31182000 | 31182 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 500 | [6 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31182000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31182000.html
31183000 | 31183 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 500 | [6 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31183000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31183000.html
31184000 | 31184 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 500 | [6 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31184000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31184000.html
31185000 | 31185 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 500 | [6 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31185000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31185000.html
31186000 | 31186 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 500 | [6 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31186000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31186000.html
31187000 | 31187 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 500 | [6 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31187000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31187000.html
31188000 | 31188 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 500 | [6 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31188000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31188000.html
31189000 | 31189 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 400 | [6 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31189000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31189000.html
31190000 | 31190 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 690 | [6 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31190000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31190000.html
31191000 | 31191 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 690 | [6 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31191000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31191000.html
31192000 | 31192 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 690 | [6 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31192000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31192000.html
31193000 | 31193 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 690 | [6 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31193000.html
31194000 | 31194 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 500 | [6 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31194000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31194000.html
31195000 | 31195 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 500 | [6 empty] | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31195000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31195000.html
31196000 | 31196 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 400 | [6 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31196000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31196000.html
31198000 | 31198 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 690 | [6 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31198000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31198000.html
31199000 | 31199 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 690 | [6 empty] | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31199000.html
31200000 | 31200 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 690 | [6 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31200000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31200000.html
31201000 | 31201 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A | cylindr. fuse link 63 A | 690 | [6 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31201000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31201000.html
31202000 | 31202 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A | cylindr. fuse link 80 A | 500 | [6 empty] | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31202000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31202000.html
31203000 | 31203 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A | cylindr. fuse link 100 A | 500 | [6 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31203000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31203000.html
31204000 | 31204 | Zylindr. Sicherungseinsatz 125 A | cylindr. fuse link 125 A | 400 | [6 empty] | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31204000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31204000.html
31205000 | 31205 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 690 | [6 empty] | 1 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31205000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31205000.html
31206000 | 31206 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 690 | [6 empty] | 2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31206000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31206000.html
31207000 | 31207 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 690 | [6 empty] | 4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31207000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31207000.html
31208000 | 31208 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 690 | [6 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31208000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31208000.html
31209000 | 31209 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 690 | [6 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31209000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31209000.html
31210000 | 31210 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 690 | [6 empty] | 12 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31210000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31210000.html
31211000 | 31211 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 690 | [6 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31211000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31211000.html
31212000 | 31212 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 690 | [6 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31212000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31212000.html
31213000 | 31213 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 690 | [6 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31213000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31213000.html
31214000 | 31214 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 690 | [6 empty] | 30 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31214000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31214000.html
31215000 | 31215 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 690 | [6 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31215000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31215000.html
31216000 | 31216 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 690 | [6 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31216000.html
31217000 | 31217 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 690 | [6 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31217000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31217000.html
31219000 | 31219 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 690 | [6 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31219000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31219000.html
31220000 | 31220 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 690 | [6 empty] | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31220000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31220000.html
31221000 | 31221 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 690 | [6 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31221000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31221000.html
31226000 | 31226 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 690 | [6 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31226000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31226000.html
31227000 | 31227 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A | cylindr. fuse link 63 A | 690 | [6 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31227000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31227000.html
31228000 | 31228 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A | cylindr. fuse link 80 A | 690 | [6 empty] | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31228000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31228000.html
31229000 | 31229 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A | cylindr. fuse link 100 A | 690 | [6 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31229000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31229000.html
31232000 | 31232 | Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | busbar mounted switch-disconnector-fuse | 690 | 110 | 500 | 250 | 6 | 725 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31232000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31232000.html
31235000 | 31235 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31235000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31235000.html
31235100 | 31235 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31235100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31235100.html
31236000 | 31236 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31236000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31236000.html
31236100 | 31236 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31236100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31236100.html
31237000 | 31237 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31237000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31237000.html
31237100 | 31237 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31237100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31237100.html
31238000 | 31238 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31238000.html
31238100 | 31238 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31238100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31238100.html
31239000 | 31239 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31239000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31239000.html
31239100 | 31239 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31239100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31239100.html
31240000 | 31240 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31240000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31240000.html
31240100 | 31240 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31240100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31240100.html
31241000 | 31241 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31241000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31241000.html
31241100 | 31241 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31241100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31241100.html
31242000 | 31242 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31242000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31242000.html
31242100 | 31242 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31242100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31242100.html
31243000 | 31243 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31243000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31243000.html
31243100 | 31243 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31243100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31243100.html
31244000 | 31244 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31244000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31244000.html
31244100 | 31244 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31244100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31244100.html
31245000 | 31245 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31245000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31245000.html
31245100 | 31245 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31245100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31245100.html
31246000 | 31246 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31246000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31246000.html
31246100 | 31246 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31246100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31246100.html
31247000 | 31247 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31247000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31247000.html
31247100 | 31247 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31247100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31247100.html
31248000 | 31248 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31248000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31248000.html
31248100 | 31248 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31248100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31248100.html
31249000 | 31249 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31249000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31249000.html
31249100 | 31249 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31249100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31249100.html
31250000 | 31250 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31250000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31250000.html
31250100 | 31250 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31250100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31250100.html
31251000 | 31251 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31251000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31251000.html
31251100 | 31251 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31251100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31251100.html
31252000 | 31252 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31252000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31252000.html
31252100 | 31252 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31252100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31252100.html
31258000 | 31258 | N-Modul | N module | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31258000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31258000.html
31260000A | 31260 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 35 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31260000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31260000A.html
31262000A | 31262 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 690 |  | 800 | 250 | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31262000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31262000A.html
31264000A | 31264 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31264000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31264000A.html
31269000 | 31269 | Verbindungs-Set 14 x 51, 2-polig | connection kit 14x51, 2-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31269000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31269000.html
31273000A | 31273 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 690 |  | 4 | 725 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31273000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31273000A.html
31274000A | 31274 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 690 |  | 4 | 725 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31274000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31274000A.html
31275000 | 31275 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31275000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31275000.html
31276000 | 31276 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31276000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31276000.html
31277000 | 31277 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31277000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31277000.html
31278000 | 31278 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31278000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31278000.html
31279000 | 31279 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31279000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31279000.html
31280000 | 31280 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31280000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31280000.html
31281000 | 31281 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31281000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31281000.html
31282000 | 31282 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31282000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31282000.html
31283000 | 31283 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31283000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31283000.html
31284000 | 31284 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31284000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31284000.html
31285000 | 31285 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31285000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31285000.html
31286000 | 31286 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31286000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31286000.html
31287000 | 31287 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31287000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31287000.html
31288000 | 31288 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31288000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31288000.html
31291000 | 31291 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31291000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31291000.html
31293000 | 31293 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31293000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31293000.html
31295000 | 31295 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31295000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31295000.html
31296000 | 31296 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31296000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31296000.html
31297000 | 31297 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31297000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31297000.html
31298000 | 31298 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31298000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31298000.html
31299000 | 31299 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31299000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31299000.html
31300000 | 31300 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31300000.html
31301000 | 31301 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31301000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31301000.html
31302000 | 31302 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31302000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31302000.html
31303000 | 31303 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31303000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31303000.html
31306000 | 31306 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31306000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31306000.html
31307000A | 31307 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31307000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31307000A.html
31308000A | 31308 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31308000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31308000A.html
31309000A | 31309 | Kammschiene 1-polig, für E27, Teilung 40 mm | 1-pole comb-type busbar, for E27, pitch 40 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31309000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31309000A.html
31310000A | 31310 | Kammschiene 3-polig, für E27, Teilung 40 mm | 3-pole comb-type busbar, for E27, pitch 40 mm | 500 |  |  |  | 4 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31310000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31310000A.html
31311000A | 31311 | Kammschiene 1-polig, für E33, Teilung 50 mm | 1-pole comb type busbar, for E33, pitch 50 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31311000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31311000A.html
31312000A | 31312 | Kammschiene 3-polig, für E33, Teilung 50 mm | 3-pole comb-type busbar, for E33, pitch 50 mm | 690 |  |  |  | 4 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31312000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31312000A.html
31313000A | 31313 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31313000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31313000A.html
31314000A | 31314 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31314000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31314000A.html
31315000A | 31315 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31315000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31315000A.html
31316000 | 31316 | Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung | pilot switch, to monitor the switch position | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31316000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31316000.html
31317000A | 31317 | Spez.-Passeinsatz 2 - 6 A | special gauge element 2 - 6 A | [7 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31317000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31317000A.html
31318000A | 31318 | Spez.-Passeinsatz 10 A | special gauge element 10 A | [7 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31318000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31318000A.html
31319000A | 31319 | Spez.-Passeinsatz 16 A | special gauge element 16 A | [7 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31319000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31319000A.html
31320000A | 31320 | Spez.-Passeinsatz 20 A | special gauge element 20 A | [7 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31320000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31320000A.html
31321000A | 31321 | Spez.-Passeinsatz 25 A | special gauge element 25 A | [7 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31321000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31321000A.html
31323000A | 31323 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31323000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31323000A.html
31323100A | 31323 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31323100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31323100A.html
31324000A | 31324 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31324000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31324000A.html
31324100A | 31324 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31324100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31324100A.html
31325000A | 31325 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31325000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31325000A.html
31325100A | 31325 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31325100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31325100A.html
31326000A | 31326 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31326000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31326000A.html
31326100A | 31326 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31326100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31326100A.html
31327000A | 31327 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31327000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31327000A.html
31327100A | 31327 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31327100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31327100A.html
31333000 | 31333 | Sicherungseinsatz 1 A | fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31333000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31333000.html
31333100 | 31333 | Sicherungseinsatz 1 A | fuse link 1 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31333100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31333100.html
31338000 | 31338 | Sicherungseinsatz 2 A | fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31338000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31338000.html
31338100 | 31338 | Sicherungseinsatz 2 A | fuse link 2 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31338100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31338100.html
31342000 | 31342 | Sicherungseinsatz 3 A | fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31342000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31342000.html
31342100 | 31342 | Sicherungseinsatz 3 A | fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31342100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31342100.html
31345000 | 31345 | Sicherungseinsatz 4 A | fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31345000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31345000.html
31345100 | 31345 | Sicherungseinsatz 4 A | fuse link 4 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31345100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31345100.html
31346000A | 31346 | Halterung für Spez.-Passeinsatz 2 - 16 A | mounting bracket for special gauge element 2 - 16 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31346000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31346000A.html
31349000 | 31349 | Sicherungseinsatz 6 A | fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31349000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31349000.html
31349100 | 31349 | Sicherungseinsatz 6 A | fuse link 6 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31349100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31349100.html
31351000 | 31351 | Sicherungseinsatz 8 A | fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31351000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31351000.html
31351100 | 31351 | Sicherungseinsatz 8 A | fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31351100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31351100.html
31353000 | 31353 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31353000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31353000.html
31353100 | 31353 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31353100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31353100.html
31354000 | 31354 | Sicherungseinsatz 12 A | fuse link 12 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31354000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31354000.html
31354100 | 31354 | Sicherungseinsatz 12 A | fuse link 12 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31354100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31354100.html
31355000 | 31355 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31355000.html
31355100 | 31355 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31355100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31355100.html
31357000 | 31357 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31357000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31357000.html
31357100 | 31357 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31357100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31357100.html
31358000 | 31358 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31358000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31358000.html
31358100 | 31358 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31358100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31358100.html
31359000 | 31359 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31359000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31359000.html
31359100 | 31359 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31359100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31359100.html
31360000 | 31360 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31360000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31360000.html
31360100 | 31360 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31360100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31360100.html
31361000 | 31361 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31361000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31361000.html
31361100 | 31361 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31361100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31361100.html
31362000 | 31362 | Sicherungseinsatz 45 A | fuse link 45 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31362000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31362000.html
31362100 | 31362 | Sicherungseinsatz 45 A | fuse link 45 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31362100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31362100.html
31363000 | 31363 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31363000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31363000.html
31363100 | 31363 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31363100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31363100.html
31364000 | 31364 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31364000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31364000.html
31364100 | 31364 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31364100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31364100.html
31366000 | 31366 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 6 A, with striker | 500 | [6 empty] | 6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31366000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31366000.html
31368000 | 31368 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 10 A, with striker | 500 | [6 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31368000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31368000.html
31370000 | 31370 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 16 A, with striker | 500 | [6 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31370000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31370000.html
31371000 | 31371 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 20 A, with striker | 500 | [6 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31371000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31371000.html
31372000 | 31372 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 25 A, with striker | 500 | [6 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31372000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31372000.html
31373000 | 31373 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 32 A, with striker | 500 | [6 empty] | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31373000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31373000.html
31385000 | 31385 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 50 A, with striker | 690 | [6 empty] | 50 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31385000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31385000.html
31386000 | 31386 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 63 A, with striker | 500 | [6 empty] | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31386000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31386000.html
31387000 | 31387 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 80 A, with striker | 500 | [6 empty] | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31387000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31387000.html
31390000 | 31390 | Verbinder-Set | set of connectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31390000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31390000.html
31394000 | 31394 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31394000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31394000.html
31394100 | 31394 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31394100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31394100.html
31395000 | 31395 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A | cylindr. fuse link 1,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31395000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31395000.html
31395100 | 31395 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A | cylindr. fuse link 1,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31395100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31395100.html
31396000 | 31396 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31396000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31396000.html
31396100 | 31396 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31396100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31396100.html
31397000 | 31397 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31397000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31397000.html
31397100 | 31397 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31397100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31397100.html
31398000 | 31398 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31398000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31398000.html
31398100 | 31398 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31398100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31398100.html
31399000 | 31399 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31399000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31399000.html
31399100 | 31399 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31399100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31399100.html
31400000 | 31400 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31400000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31400000.html
31400100 | 31400 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31400100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31400100.html
31401000 | 31401 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31401000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31401000.html
31401100 | 31401 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31401100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31401100.html
31402100 | 31402 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A | cylindr. fuse link 1,5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31402100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31402100.html
31404000 | 31404 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31404000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31404000.html
31404100 | 31404 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31404100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31404100.html
31405000 | 31405 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31405000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31405000.html
31405100 | 31405 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31405100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31405100.html
31406000 | 31406 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31406000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31406000.html
31406100 | 31406 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31406100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31406100.html
31407000 | 31407 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31407000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31407000.html
31407100 | 31407 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31407100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31407100.html
31408000 | 31408 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31408000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31408000.html
31409000 | 31409 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31409000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31409000.html
31441000 | 31441 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31441000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31441000.html
31442000 | 31442 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31442000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31442000.html
31481000 | 31481 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31481000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31481000.html
31482000 | 31482 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31482000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31482000.html
31511000A | 31511 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31511000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31511000A.html
31511100A | 31511 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31511100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31511100A.html
31512000A | 31512 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31512000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31512000A.html
31512100A | 31512 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31512100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31512100A.html
31514000A | 31514 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31514000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31514000A.html
31514100A | 31514 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31514100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31514100A.html
31515000A | 31515 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31515000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31515000A.html
31515100A | 31515 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31515100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31515100A.html
31525000 | 31525 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse | 400 | 110 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31525000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31525000.html
31532000A | 31532 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 25 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 25 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 25 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31532000A.html
31543000 | 31543 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A |  | 1000 | [5 empty] | 8 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31543000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31543000.html
31544000 | 31544 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A |  | 1000 | [5 empty] | 10 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31544000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31544000.html
31545000 | 31545 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A |  | 1000 | [5 empty] | 12 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31545000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31545000.html
31546000 | 31546 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A |  | 1000 | [5 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31546000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31546000.html
31547000 | 31547 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A |  | 1000 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31547000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31547000.html
31548000 | 31548 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 100 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31548000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31548000.html
31549000 | 31549 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31549000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31549000.html
31550000 | 31550 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 1000 |  |  |  | 4 | 1000 | 1000 | 115 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31550000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31550000.html
31552000 | 31552 | Endkappe | end cap | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31552000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31552000.html
31554000 | 31554 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0 fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31554000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31554000.html
31555000 | 31555 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 1000 | 1500 |  |  | 8 |  |  | 32 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31555000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31555000.html
31556000A | 31556 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31556000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31556000A.html
31557000A | 31557 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31557000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31557000A.html
31558000 | 31558 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A |  | 1100 | [5 empty] | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31558000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31558000.html
31559000 | 31559 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A |  | 1100 | [5 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31559000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31559000.html
31561000 | 31561 | Kammschiene 2-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 2-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 | 600 |  |  | 4 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31561000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31561000.html
31562000 | 31562 | Einspeiseblock 1-polig | feeder module 1-pole | [5 empty] | 1000 | 1000 | 160 | 2) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31562000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31562000.html
31563000 | 31563 | Abstandshalter 4,5 mm | spacer 4,5 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31563000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31563000.html
31564000 | 31564 | Verbindungs-Set 10 x 38, 2-polig | connection kit 10x38, 2-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31564000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31564000.html
31565000 | 31565 | Verbindungs-Set 10 x 38, 3-polig | connection kit 10x38, 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31565000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31565000.html
31567000 | 31567 | Ersatzsicherung für MOTUS® | replacement fuse for MOTUS® | 500 | [6 empty] | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31567000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31567000.html
31568000 | 31568 | Ersatzsicherung für MOTUS® | replacement fuse for MOTUS® | 500 | [6 empty] | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31568000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31568000.html
31569000 | 31569 | Ersatzsicherung für MOTUS® | replacement fuse for MOTUS® | 500 | [6 empty] | 30 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31569000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31569000.html
31574000B | 31574 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 3-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 3-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31574000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31574000B.html
31575000B | 31575 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 3-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 3-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31575000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31575000B.html
31578000B | 31578 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 5-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31578000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31578000B.html
31579000B | 31579 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 5-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31579000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31579000B.html
31588000A | 31588 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 5-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31588000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31588000A.html
31660000A | 31660 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 35 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31660000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31660000A.html
31662000A | 31662 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 690 |  | 800 | 250 | 6 |  |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31662000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31662000A.html
31664000A | 31664 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31664000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31664000A.html
31901000 | 31901 | Seitenmodul 9 mm | side-mounted module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31901000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31901000.html
31902000 | 31902 | D02-Reduziereinsatz für D01-Sicherungen 2 - 16 A | reducer D02 for D01 fuses 2 - 16 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31902000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31902000.html
31903000 | 31903 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31903000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31903000.html
31904000 | 31904 | Sperrkappe D02 EVU-Ausführung | locking cap D02 version -utility- | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31904000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31904000.html
31907000 | 31907 | Schlüssel für Sperrkappe | key for locking cap | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31907000.html
31910000 | 31910 | Sperrkappe D02 Industrie-Ausführung | locking cap D02 version -industry- | 400 | 250 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31910000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31910000.html
31911000 | 31911 | Sperrkappe DII Industrie-Ausführung | locking cap DII version -industry- | 500 | 500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31911000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31911000.html
31912000 | 31912 | Sperrkappe DIII Industrie-Ausführung | locking cap DIII version -industry- | 500 | 500 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31912000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31912000.html
31913000 | 31913 | Schlüssel für Sperrkappe | key for locking cap | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31913000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31913000.html
31914000A | 31914 | Seitenmodul 9 mm für 31574 und 31575 | 9 mm side module for 31574 and 31575 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31914000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31914000A.html
31915000A | 31915 | Seitenmodul 9 mm für 31578 und 31579 | 9 mm side module for 31578 and 31579 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31915000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31915000A.html
31918000 | 31918 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31918000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31918000.html
31919000 | 31919 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31919000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31919000.html
31920000 | 31920 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31920000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31920000.html
31921000 | 31921 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31921000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31921000.html
31922000 | 31922 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31922000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31922000.html
31923000 | 31923 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31923000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31923000.html
31924000 | 31924 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31924000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31924000.html
31925000 | 31925 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31925000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31925000.html
31929000 | 31929 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31929000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31929000.html
31930000 | 31930 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 72 |  | 72 |  | 6 | 75 |  | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31930000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31930000.html
31932000 | 31932 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31932000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31932000.html
31933000 | 31933 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31933000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31933000.html
31934000 | 31934 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31934000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31934000.html
31935000 | 31935 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31935000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31935000.html
31936000 | 31936 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31936000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31936000.html
31940000 | 31940 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31940000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31940000.html
31941000 | 31941 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31941000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31941000.html
31942000 | 31942 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31942000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31942000.html
31943000 | 31943 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31943000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31943000.html
31946000 | 31946 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31946000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31946000.html
31947000 | 31947 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31947000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31947000.html
31950000 | 31950 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31950000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31950000.html
31951000 | 31951 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31951000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31951000.html
31954000 | 31954 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 690 | 440 |  |  | 6 | 725 | 462 | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31954000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31954000.html
31955000 | 31955 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 690 | 440 |  |  | 6 | 700 | 462 | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31955000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31955000.html
31957000 | 31957 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 100 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31957000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31957000.html
31958000 | 31958 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31958000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31958000.html
31959000 | 31959 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31959000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31959000.html
31961000 | 31961 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 690 | 440 |  |  | 6 | 725 | 462 | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31961000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31961000.html
31963000 | 31963 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 690 | 440 |  |  | 6 | 725 | 462 | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31963000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31963000.html
31964000 | 31964 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 690 | 440 |  |  | 6 | 700 | 462 | 32 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31964000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31964000.html
31968000 | 31968 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31968000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31968000.html
31970000 | 31970 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31970000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31970000.html
31971000 | 31971 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses |  | 1000 |  | 1000 | 8 |  | 1000 | 30 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31971000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31971000.html
31972000 | 31972 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 | 800 | 6 |  |  | 50 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/31972000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31972000.html
31973000 | 31973 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses |  | 1000 |  | 1000 | 8 |  | 1000 | 30 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31973000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31973000.html
31974000 | 31974 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses |  | 1000 |  | 1000 | 8 |  | 1000 | 30 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/31974000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31974000.html
31976000A | 31976 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31976000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31976000A.html
32001000 | 32001 | Sammelschienenadapter 160 A | busbar adapter 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32001000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32001000.html
32004000 | 32004 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32004000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32004000.html
32010000AC | 32010 | Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig | busbar adapter 400 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32010000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32010000AC.html
32012000AC | 32012 | Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig | busbar adapter 400 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32012000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32012000AC.html
32015000AC | 32015 | Sammelschienenadapter 630 A, 3-polig | busbar adapter 630 A, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1000 | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32015000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32015000AC.html
32017000A | 32017 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32017000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32017000A.html
32018000A | 32018 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32018000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32018000A.html
32019000AC | 32019 | Sammelschienenadapter 560 A, 3-polig | busbar adapter 560 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 560 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32019000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32019000AC.html
32020000A | 32020 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32020000A.html
32023000A | 32023 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32023000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32023000A.html
32026000A | 32026 | Sammelschienenadapter 100 A, 3-polig | busbar adapter 100 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32026000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32026000A.html
32028000A | 32028 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32028000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32028000A.html
32029000A | 32029 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32029000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32029000A.html
32030000A | 32030 | Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig | busbar adapter 125 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32030000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32030000A.html
32031000A | 32031 | Sammelschienenadapter 590 A, 3-polig | busbar adapter 590 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 590 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32031000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32031000A.html
32033000A | 32033 | Sammelschienenadapter 590 A, 4-polig | busbar adapter 590 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 590 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32033000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32033000A.html
32034000A | 32034 | Sammelschienenadapter 115 A, 3-polig | busbar adapter 115 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 115 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32034000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32034000A.html
32036000A | 32036 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32036000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32036000A.html
32037000A | 32037 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32037000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32037000A.html
32050000A | 32050 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32050000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32050000A.html
32060000 | 32060 | Adapter 25 A, 1 Tragschiene | adapter 25 A, 1 mounting rail | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32060000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32060000.html
32064000A | 32064 | Sammelschienenadapter 650 A, 3-polig | busbar adapter 650 A, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 | 800 |  | 650 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32064000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32064000A.html
32067000A | 32067 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32067000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32067000A.html
32068000A | 32068 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32068000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32068000A.html
32070000AC | 32070 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32070000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32070000AC.html
32071000AC | 32071 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32071000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32071000AC.html
32072000B | 32072 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32072000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32072000B.html
32073000B | 32073 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32073000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32073000B.html
32074000B | 32074 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32074000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32074000B.html
32088000AC | 32088 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32088000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32088000AC.html
32089000AC | 32089 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32089000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32089000AC.html
32092000AC | 32092 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32092000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32092000AC.html
32093000AC | 32093 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32093000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32093000AC.html
32094000AC | 32094 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32094000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32094000AC.html
32097000AC | 32097 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32097000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32097000AC.html
32098000AC | 32098 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-pole | busbar adapter 160 A, 3-polig | 690 |  | 1000 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32098000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32098000AC.html
32099000AC | 32099 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32099000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32099000AC.html
32100000AC | 32100 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32100000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32100000AC.html
32106000AC | 32106 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig | busbar adapter 400 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32106000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32106000AC.html
32107000AC | 32107 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig | busbar adapter 400 A, 4-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32107000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32107000AC.html
32111000AC | 32111 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32111000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32111000AC.html
32112000AC | 32112 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig | busbar adapter 400 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32112000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32112000AC.html
32113000AC | 32113 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 560 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32113000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32113000AC.html
32114000AC | 32114 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 560 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32114000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32114000AC.html
32115000AC | 32115 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 560 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32115000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32115000AC.html
32116000AC | 32116 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 560 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32116000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32116000AC.html
32137000 | 32137 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32137000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32137000.html
32138000 | 32138 | Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig | busbar adapter 600 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 600 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32138000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32138000.html
32140000 | 32140 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32140000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32140000.html
32145000A | 32145 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32145000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32145000A.html
32146000 | 32146 | PE/N-Adaptermodul | module PE/N | 690 |  | 690 | [6 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32146000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32146000.html
32150000A | 32150 | Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig | busbar adapter 570 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 570 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32150000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32150000A.html
32151000A | 32151 | Sammelschienenadapter 520 A, 3-polig | busbar adapter 520 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 520 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32151000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32151000A.html
32153000 | 32153 | Adapter 80 A, 1 Tragschiene | adapter 80 A, 1 mounting rail | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32153000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32153000.html
32156000 | 32156 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32156000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32156000.html
32157000 | 32157 | Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig | busbar adapter 570 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 570 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32157000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32157000.html
32168000 | 32168 | Sammelschienenadapter 250 A | busbar adapter 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32168000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32168000.html
32169000A | 32169 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32169000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32169000A.html
32172000AC | 32172 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32172000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32172000AC.html
32173000AC | 32173 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32173000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32173000AC.html
32174000AC | 32174 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32174000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32174000AC.html
32175000AC | 32175 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32175000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32175000AC.html
32214000 | 32214 | Sammelschienenadapter 200 A | busbar adapter 200 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32214000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32214000.html
32215000 | 32215 | Sammelschienenadapter 200 A | busbar adapter 200 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32215000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32215000.html
32216000 | 32216 | Sammelschienenadapter 250 A | busbar adapter 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32216000.html
32220000AC | 32220 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32220000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32220000AC.html
32222000AC | 32222 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32222000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32222000AC.html
32277000A | 32277 | Basissystem-Adapter 2x 160 A | basic system adapter 2x 160 A | 690 |  | 1000 | 1500 | 6 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32277000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32277000A.html
32278000A | 32278 | Basissystem-Adapter 2x 160 A | basic system adapter 2x 160 A | 690 |  | 1000 | 1500 | 6 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32278000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32278000A.html
32300000A | 32300 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32300000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32300000A.html
32301000A | 32301 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32301000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32301000A.html
32302000A | 32302 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32302000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32302000A.html
32307000A | 32307 | Adapter 63 A | adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32307000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32307000A.html
32308000A | 32308 | Adapter 63 A | adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32308000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32308000A.html
32309000A | 32309 | Adapter 63 A | adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32309000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32309000A.html
32311000A | 32311 | Geräteträger | component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32311000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32311000A.html
32400000 | 32400 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32400000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32400000.html
32401000 | 32401 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32401000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32401000.html
32402000 | 32402 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32402000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32402000.html
32404000 | 32404 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32404000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32404000.html
32408000 | 32408 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32408000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32408000.html
32412000 | 32412 | Sammelschienenadapter 45 A | busbar adapter 45 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 45 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32412000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32412000.html
32416000 | 32416 | Sammelschienenadapter 45 A | busbar adapter 45 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 45 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32416000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32416000.html
32420000 | 32420 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32420000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32420000.html
32421000 | 32421 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32421000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32421000.html
32425000 | 32425 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32425000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32425000.html
32426000 | 32426 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32426000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32426000.html
32427000 | 32427 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32427000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32427000.html
32428000 | 32428 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32428000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32428000.html
32429000 | 32429 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32429000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32429000.html
32430000 | 32430 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32430000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32430000.html
32431000 | 32431 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32431000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32431000.html
32432000 | 32432 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32432000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32432000.html
32433000 | 32433 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32433000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32433000.html
32434000 | 32434 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32434000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32434000.html
32436000 | 32436 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32436000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32436000.html
32438000 | 32438 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32438000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32438000.html
32439000 | 32439 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32439000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32439000.html
32440000 | 32440 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32440000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32440000.html
32441000 | 32441 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32441000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32441000.html
32442000 | 32442 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32442000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32442000.html
32443000 | 32443 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32443000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32443000.html
32444000 | 32444 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32444000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32444000.html
32445000 | 32445 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32445000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32445000.html
32446000 | 32446 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32446000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32446000.html
32448000 | 32448 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32448000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32448000.html
32449000 | 32449 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32449000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32449000.html
32450000 | 32450 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32450000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32450000.html
32451000 | 32451 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32451000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32451000.html
32452000 | 32452 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32452000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32452000.html
32453000 | 32453 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32453000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32453000.html
32454000 | 32454 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32454000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32454000.html
32455000 | 32455 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32455000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32455000.html
32456000 | 32456 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32456000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32456000.html
32457000 | 32457 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32457000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32457000.html
32459000 | 32459 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32459000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32459000.html
32460000 | 32460 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32460000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32460000.html
32461000 | 32461 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32461000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32461000.html
32463000 | 32463 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32463000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32463000.html
32464000 | 32464 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32464000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32464000.html
32465000 | 32465 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32465000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32465000.html
32466000 | 32466 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32466000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32466000.html
32467000 | 32467 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32467000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32467000.html
32469000 | 32469 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32469000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32469000.html
32471000 | 32471 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32471000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32471000.html
32472000 | 32472 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32472000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32472000.html
32477000 | 32477 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32477000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32477000.html
32478000 | 32478 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32478000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32478000.html
32484000 | 32484 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32484000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32484000.html
32485000 | 32485 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32485000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32485000.html
32486000 | 32486 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32486000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32486000.html
32487000 | 32487 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32487000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32487000.html
32498000 | 32498 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32498000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32498000.html
32511000 | 32511 | Steckverbinder 8-polig, mit Halterung, 250 V | 8-pole connector, with support, 250 V | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32511000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32511000.html
32513000 | 32513 | Steckverbinder 10-polig, mit Halterung, 250 V | 10-pole connector, with support, 250 V | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32513000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32513000.html
32533000 | 32533 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32533000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32533000.html
32534000 | 32534 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32534000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32534000.html
32535000 | 32535 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32535000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32535000.html
32568000A | 32568 | Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig | busbar adapter 125 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32568000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32568000A.html
32570000 | 32570 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32570000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32570000.html
32571000 | 32571 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32571000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32571000.html
32572000A | 32572 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32572000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32572000A.html
32575000 | 32575 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32575000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32575000.html
32577000 | 32577 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32577000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32577000.html
32580000 | 32580 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32580000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32580000.html
32581000 | 32581 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig | busbar adapter 500 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32581000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32581000.html
32582000 | 32582 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32582000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32582000.html
32583000 | 32583 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig | busbar adapter 500 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32583000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32583000.html
32584000 | 32584 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32584000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32584000.html
32585000 | 32585 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig | busbar adapter 500 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32585000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32585000.html
32586000A | 32586 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32586000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32586000A.html
32588000 | 32588 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32588000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32588000.html
32589000 | 32589 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32589000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32589000.html
32590000 | 32590 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32590000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32590000.html
32591000 | 32591 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32591000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32591000.html
32592000 | 32592 | Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig | busbar adapter 210 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 210 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32592000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32592000.html
32593000 | 32593 | Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig | busbar adapter 580 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 580 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32593000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32593000.html
32594000 | 32594 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 160 A | spare part busbar adapter 160 A | 690 | 440 | 800 |  | 6 | 725 | 462 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32594000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32594000.html
32595000 | 32595 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 250 A | spare part busbar adapter 250 A | 690 | 440 | 800 |  | 6 | 725 | 462 | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32595000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32595000.html
32597000A | 32597 | Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig | busbar adapter 210 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 210 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32597000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32597000A.html
32598000 | 32598 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32598000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32598000.html
32600000 | 32600 | Sammelschienenadapter 150 A, 3-polig | busbar adapter 150 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 150 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32600000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32600000.html
32601000 | 32601 | Sammelschienenadapter 290 A, 3-polig | busbar adapter 290 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 290 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32601000.html
32620000A | 32620 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 125 A | spare part busbar adapter 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32620000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32620000A.html
32628000 | 32628 | Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A | busbar adapter 1-pole, 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32628000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32628000.html
32629000 | 32629 | Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A | busbar adapter 1-pole, 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32629000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32629000.html
32630000 | 32630 | Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A | busbar adapter 1-pole, 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32630000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32630000.html
32631000 | 32631 | Sammelschienengeräteträger 1-polig | busbar component support 1-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32631000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32631000.html
32632000 | 32632 | Modul N | module N | 690 |  | 690 | [6 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32632000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32632000.html
32633000 | 32633 | Seitenmodul | side-mounted module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32633000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32633000.html
32634000 | 32634 | Modul PE | module PE | 690 |  | 690 | [6 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32634000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32634000.html
32635000 | 32635 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32635000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32635000.html
32636000 | 32636 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32636000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32636000.html
32637000 | 32637 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32637000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32637000.html
32638000 | 32638 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32638000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32638000.html
32639000 | 32639 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32639000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32639000.html
32640000 | 32640 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32640000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32640000.html
32642000 | 32642 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32642000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32642000.html
32643000 | 32643 | Sammelschienenadapter 520 A, 4-polig | busbar adapter 520 A, 4-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 520 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32643000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32643000.html
32650000 | 32650 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32650000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32650000.html
32655000 | 32655 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32655000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32655000.html
32659000 | 32659 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32659000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32659000.html
32660000A | 32660 | Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig | busbar adapter 144 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 144 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32660000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32660000A.html
32661000A | 32661 | Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig | busbar adapter 144 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 144 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32661000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32661000A.html
32662000A | 32662 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32662000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32662000A.html
32663000A | 32663 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32663000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32663000A.html
32665000A | 32665 | Geräteträger | component support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32665000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32665000A.html
32666000A | 32666 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32666000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32666000A.html
32668000A | 32668 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32668000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32668000A.html
32669000A | 32669 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32669000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32669000A.html
32676000A | 32676 | Adapter 25 A | adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32676000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32676000A.html
32682000A | 32682 | Adapter 32 A | adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32682000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32682000A.html
32684000A | 32684 | Adapter 32 A | adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32684000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32684000A.html
32686000A | 32686 | Adapter 32 A | adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32686000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32686000A.html
32690000A | 32690 | Adapter 160 A | adapter 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32690000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32690000A.html
32691000A | 32691 | Adapter 160 A | adapter 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32691000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32691000A.html
32692000A | 32692 | Adapter 45 A | adapter 45 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 45 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32692000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32692000A.html
32693000A | 32693 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32693000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32693000A.html
32694000A | 32694 | Sammelschienenadapter 30 A | busbar adapter 30 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 30 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32694000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32694000A.html
32700000A | 32700 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32700000A.html
32701000A | 32701 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32701000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32701000A.html
32702000A | 32702 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32702000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32702000A.html
32704000A | 32704 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig) | touch-safe protection shroud IP20 (rear installation) | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32704000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32704000A.html
32705000A | 32705 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32705000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32705000A.html
32707000A | 32707 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 900 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32707000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32707000A.html
32708000A | 32708 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 900 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32708000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32708000A.html
32709000A | 32709 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 900 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32709000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32709000A.html
32718000A | 32718 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1480 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32718000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32718000A.html
32719000A | 32719 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32719000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32719000A.html
32720000A | 32720 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1480 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32720000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32720000A.html
32721000A | 32721 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32721000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32721000A.html
32722000A | 32722 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32722000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32722000A.html
32723000A | 32723 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1220 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32723000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32723000A.html
32724000A | 32724 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32724000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32724000A.html
32725000A | 32725 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1220 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32725000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32725000A.html
32726000A | 32726 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1220 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32726000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32726000A.html
32729000A | 32729 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32729000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32729000A.html
32730000A | 32730 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32730000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32730000A.html
32731000A | 32731 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32731000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32731000A.html
32732000A | 32732 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32732000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32732000A.html
32733000A | 32733 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32733000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32733000A.html
32734000A | 32734 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1480 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32734000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32734000A.html
32737000A | 32737 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32737000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32737000A.html
32741000A | 32741 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32741000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32741000A.html
32742000A | 32742 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32742000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32742000A.html
32743000A | 32743 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32743000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32743000A.html
32745000A | 32745 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32745000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32745000A.html
32746000A | 32746 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32746000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32746000A.html
32747000A | 32747 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 900 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32747000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32747000A.html
32752000A | 32752 | Sammelschienenadapter 1550 A | busbar adapter 1550 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1550 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32752000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32752000A.html
32756000A | 32756 | Sammelschienenadapter 1500 A | busbar adapter 1500 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32756000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32756000A.html
32757000A | 32757 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32757000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32757000A.html
32758000A | 32758 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32758000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32758000A.html
32761000A | 32761 | Sammelschienenadapter 1440 A | busbar adapter 1440 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1440 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32761000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32761000A.html
32762000A | 32762 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32762000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32762000A.html
32763000A | 32763 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32763000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32763000A.html
32764000A | 32764 | Sammelschienenadapter 1500 A | busbar adapter 1500A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1500 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32764000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32764000A.html
32765000A | 32765 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32765000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32765000A.html
32766000A | 32766 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32766000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32766000A.html
32767000A | 32767 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32767000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32767000A.html
32775000A | 32775 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1480 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32775000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32775000A.html
32776000A | 32776 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32776000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32776000A.html
32777000A | 32777 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 900 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32777000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32777000A.html
32779000A | 32779 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32779000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32779000A.html
32780000A | 32780 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32780000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32780000A.html
32781000A | 32781 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32781000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32781000A.html
32784000A | 32784 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1220 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32784000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32784000A.html
32785000A | 32785 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32785000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32785000A.html
32786000A | 32786 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32786000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32786000A.html
32787000A | 32787 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32787000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32787000A.html
32788000A | 32788 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32788000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32788000A.html
32789000A | 32789 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32789000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32789000A.html
32790000A | 32790 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32790000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32790000A.html
32797000A | 32797 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32797000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32797000A.html
32807000A | 32807 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32807000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32807000A.html
32808000A | 32808 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32808000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32808000A.html
32809000A | 32809 | Sammelschienenadapter 1440 A | busbar adapter 1440 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1440 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32809000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32809000A.html
32815000A | 32815 | Sammelschienenadapter 1350 A | busbar adapter 1350 A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 1350 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32815000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32815000A.html
32900000A | 32900 | Leitung AWG 6 (16 mm²), 210 mm lang | lead AWG 6 (16 mm²), 210 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32900000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32900000A.html
32901000 | 32901 | Tragschiene, Kunststoff | mounting rail, plastic | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32901000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32901000.html
32907000 | 32907 | Leitung AWG 10 (6 mm²), 130 mm lang | lead AWG 10 (6 mm²), 130 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32907000.html
32912000 | 32912 | Seitenmodul für Sammelschienenadapter | side-mounted module for busbar adapters | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32912000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32912000.html
32914000 | 32914 | Leitung AWG 4 (25 mm²), 210 mm lang | lead AWG 4 (25 mm²), 210 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32914000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32914000.html
32915000 | 32915 | Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm lang | double-lead 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32915000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32915000.html
32916000A | 32916 | Leitung AWG 10 (6 mm²), 280 mm lang | lead AWG 10 (6 mm²), 280 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32916000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32916000A.html
32918000A | 32918 | Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 190 mm lang | lead AWG 14 (2.5 mm²), 190 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32918000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32918000A.html
32920000 | 32920 | Tragschiene, Kunststoff | mounting rail, plastic | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32920000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32920000.html
32921000 | 32921 | Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 105 mm lang | lead AWG 14 (2.5 mm²), 105 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32921000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32921000.html
32929000A | 32929 | Leitung AWG 12 (4 mm²), 190 mm lang | lead AWG 12 (4 mm²), 190 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32929000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32929000A.html
32933000A | 32933 | Erweiterungsmodul für Direktstarter | extension module for direct starters | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32933000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32933000A.html
32934000A | 32934 | Erweiterungsset für Wendestarter | extension set for reversing starters | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32934000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32934000A.html
32935000A | 32935 | Leitung AWG 10 (6 mm²), 190 mm lang | lead AWG 10 (6 mm²), 190 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32935000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32935000A.html
32937000 | 32937 | Gleitmutter M5 | slide nut M5 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32937000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32937000.html
32940000A | 32940 | Tragschiene 54 mm | mounting rail 54 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32940000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32940000A.html
32947000 | 32947 | Tragschiene 45 mm | mounting rail 45 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32947000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32947000.html
32948000 | 32948 | Tragschiene 54 mm | mounting rail 54 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32948000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32948000.html
32949000 | 32949 | Tragschiene 63 mm | mounting rail 63 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32949000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32949000.html
32950000 | 32950 | Tragschiene 72 mm | mounting rail 72 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32950000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32950000.html
32951000 | 32951 | Tragschiene 81 mm | mounting rail 81 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32951000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32951000.html
32952000A | 32952 | Positionierstück für Siemens S00 und S0 | positioning piece for Siemens S00 and S0 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32952000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32952000A.html
32953000A | 32953 | Positionerstück für Siemens S2 | positioning piece for Siemens S2 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32953000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32953000A.html
32954000 | 32954 | Verbindungselement, universell | connecting element, universal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32954000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32954000.html
32956000 | 32956 | Meldeschalter für Adapter mit abnehmbarem Oberteil | pilot switch for adapters with removable upper section | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32956000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32956000.html
32963000 | 32963 | Seitenmodul für Sammelschienenadapter | side-mounted module for busbar adapters | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32963000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32963000.html
32964000 | 32964 | Seitenmodul für Sammelschienenadapter | side-mounted module for busbar adapters | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32964000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32964000.html
32969000 | 32969 | Tragschienenbegrenzung | mounting rail end stop | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32969000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32969000.html
32971000 | 32971 | Distanzstück | spacer | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32971000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32971000.html
32973000 | 32973 | UL-Klemmenaufsatz | terminal cap for UL | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32973000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32973000.html
32974000 | 32974 | UL-Klemmenaufsatz | terminal cap for UL | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32974000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32974000.html
32978000 | 32978 | Sammelschienenadapter 630 A, 3-polig | busbar adapter 630 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32978000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32978000.html
32979000A | 32979 | Positionierstück für Eaton PKZ | positioning piece for Eaton PKZ | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32979000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32979000A.html
32981000A | 32981 | Sammelschienenadapter 100 A, 3-polig | busbar adapter 100 A, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32981000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32981000A.html
32982000A | 32982 | Befestigungsset | mounting set | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32982000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32982000A.html
32983000 | 32983 | Stromwandler 630 A / 5 A | current transformer 630 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32983000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32983000.html
32984000 | 32984 | Stromwandler 800 A / 5 A | current transformer 800 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32984000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32984000.html
32985000 | 32985 | Stromwandler 1000 A / 5 A | current transformer 1000 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32985000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32985000.html
32986000 | 32986 | Stromwandler 1250 A / 5 A | current transformer 1250 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32986000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32986000.html
32987000 | 32987 | Stromwandler 1600 A / 5 A | current transformer 1600 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32987000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32987000.html
33000000A | 33000 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33000000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33000000A.html
33001000A | 33001 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33001000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33001000A.html
33002000A | 33002 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33002000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33002000A.html
33005000A | 33005 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33005000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33005000A.html
33006000A | 33006 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33006000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33006000A.html
33007000A | 33007 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33007000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33007000A.html
33008000A | 33008 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33008000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33008000A.html
33014000A | 33014 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33014000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33014000A.html
33015000A | 33015 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33015000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33015000A.html
33016000A | 33016 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33016000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33016000A.html
33017000A | 33017 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33017000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33017000A.html
33019000A | 33019 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33019000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33019000A.html
33020000A | 33020 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33020000A.html
33027000A | 33027 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33027000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33027000A.html
33028000A | 33028 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33028000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33028000A.html
33029000A | 33029 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33029000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33029000A.html
33030000A | 33030 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33030000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33030000A.html
33031000A | 33031 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33031000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33031000A.html
33032000A | 33032 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33032000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33032000A.html
33033000A | 33033 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 910 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33033000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33033000A.html
33035000A | 33035 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33035000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33035000A.html
33037000A | 33037 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33037000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33037000A.html
33038000A | 33038 | Doppel-Koppelleiste NH3, 2000 A | double in-line fuse disconnector 2000 A | 400 |  | 690 |  | 8 |  |  | 2000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33038000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33038000A.html
33039000A | 33039 | Doppel-Koppeleiste NH3, 2000 A | double in-line fuse disconnector 2000 A | 690 |  | 690 |  | 8 |  |  | 2000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33039000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33039000A.html
33040000A | 33040 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33040000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33040000A.html
33042000A | 33042 | Koppelleiste NH3, 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33042000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33042000A.html
33043000A | 33043 | Koppelleiste NH3, 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33043000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33043000A.html
33044000A | 33044 | Koppelleiste NH3, 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33044000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33044000A.html
33045000A | 33045 | Koppelleiste NH3, 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33045000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33045000A.html
33051000 | 33051 | Trennerdeckel-Verriegelung | lid interlock | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33051000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33051000.html
33075000 | 33075 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse-switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33075000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33075000.html
33079000 | 33079 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse-switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33079000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33079000.html
33113000 | 33113 | Blendenauflagewinkel seitlich | lateral cover support | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33113000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33113000.html
33142000 | 33142 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33142000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33142000.html
33143000 | 33143 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33143000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33143000.html
33144000 | 33144 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33144000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33144000.html
33145000 | 33145 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33145000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33145000.html
33146000 | 33146 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33146000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33146000.html
33147000 | 33147 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33147000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33147000.html
33148000 | 33148 | Umrüst-Set | conversion kit | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33148000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33148000.html
33149000 | 33149 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33149000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33149000.html
33150000 | 33150 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33150000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33150000.html
33151000 | 33151 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33151000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33151000.html
33152000 | 33152 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33152000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33152000.html
33153000 | 33153 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33153000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33153000.html
33154000 | 33154 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33154000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33154000.html
33155000 | 33155 | Übergreifschutz | barrier for handle | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33155000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33155000.html
33156000 | 33156 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33156000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33156000.html
33157000 | 33157 | Trennerdeckel-Verriegelung | lid interlock | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33157000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33157000.html
33158000 | 33158 | Schnellbefestigungsset | rapid mounting set | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33158000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33158000.html
33160000 | 33160 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33160000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33160000.html
33161000 | 33161 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33161000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33161000.html
33162000 | 33162 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33162000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33162000.html
33163000 | 33163 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33163000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33163000.html
33164000 | 33164 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33164000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33164000.html
33165000 | 33165 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33165000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33165000.html
33166000 | 33166 | Prismenklemme einfach für Cu-Leiter | prism terminal, single, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33166000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33166000.html
33167000 | 33167 | Prismenklemme einfach für Cu-Leiter | prism terminal, single, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33167000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33167000.html
33168000 | 33168 | Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter | prism terminal, single, for Cu and Al cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33168000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33168000.html
33193000 | 33193 | Schnellbefestigungsset | rapid mounting set | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33193000.html
33198000 | 33198 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33198000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33198000.html
33199000 | 33199 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33199000.html
33200000 | 33200 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33200000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33200000.html
33201000 | 33201 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 | 725 | 800 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33201000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33201000.html
33202000 | 33202 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33202000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33202000.html
33203000 | 33203 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33203000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33203000.html
33204000 | 33204 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 4a, 1600 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 4a, 1600 A, panel mounting | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 1600 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33204000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33204000.html
33206000 | 33206 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33206000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33206000.html
33207000 | 33207 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33207000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33207000.html
33208000 | 33208 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33208000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33208000.html
33216000 | 33216 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33216000.html
33217000 | 33217 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33217000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33217000.html
33219000 | 33219 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33219000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33219000.html
33221000 | 33221 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33221000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33221000.html
33222000 | 33222 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33222000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33222000.html
33223000 | 33223 | Abdeckung für Anschlussraum | cover for connecting space | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33223000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33223000.html
33224000 | 33224 | Prismenklemme einfach für Cu-Leiter | prism terminal, single, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33224000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33224000.html
33225000 | 33225 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33225000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33225000.html
33234000 | 33234 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1000 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33234000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33234000.html
33235000 | 33235 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1000 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33235000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33235000.html
33238000 | 33238 | Klemmbügel | terminal clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33238000.html
33247000 | 33247 | Schnellbefestigungsset | rapid mounting set | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33247000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33247000.html
33268000 | 33268 | Direkt-Anschlussklemme Cu und Al | direct terminal Cu and Al | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33268000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33268000.html
33271000 | 33271 | Anschlusserweiterung für 2 Kabelschuhe | extension for 2 cable lugs | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33271000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33271000.html
33272000 | 33272 | Anschlusserweiterung für 2 Kabelschuhe | extension for 2 cable lugs | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33272000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33272000.html
33280000 | 33280 | Anschlussraumabdeckung | connection cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33280000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33280000.html
33285000 | 33285 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33285000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33285000.html
33286000 | 33286 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33286000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33286000.html
33290000A | 33290 | Messwandler 150 A / 333 mV | measuring transformers 150 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33290000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33290000A.html
33291000A | 33291 | Messwandler 150 A / 333 mV | measuring transformers 150 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33291000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33291000A.html
33300000 | 33300 | Befestigungsclip für Stromwandler | mounting clip for current transformator | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33300000.html
33303000A | 33303 | Messwandler 100 A / 333 mV | measuring transformers 100 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33303000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33303000A.html
33305000A | 33305 | Messwandler 100 A / 333 mV | measuring transformers 100 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33305000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33305000A.html
33306000 | 33306 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33306000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33306000.html
33307000 | 33307 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33307000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33307000.html
33308000 | 33308 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33308000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33308000.html
33311000 | 33311 | Reiter-Sicherungshalter Class J | bus mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33311000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33311000.html
33315000 | 33315 | Ausgleichshaube 2-teilig | trim cover, 2 parts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33315000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33315000.html
33316000 | 33316 | Ausgleichshaube 2-teilig | trim cover, 2 parts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33316000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33316000.html
33317000 | 33317 | Blendleiste, seitlich ansteckbar | trim strip, attachable at side | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33317000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33317000.html
33324000 | 33324 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 250 | 690 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33324000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33324000.html
33325000 | 33325 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 690 | 250 | 690 | 250 | 6 | 725 | 262 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33325000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33325000.html
33326000 | 33326 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33326000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33326000.html
33327000 | 33327 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33327000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33327000.html
33328000 | 33328 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 690 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33328000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33328000.html
33329000 | 33329 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 690 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33329000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33329000.html
33330000 | 33330 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 250 | 690 | 250 | 6 | 725 | 262 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33330000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33330000.html
33331000 | 33331 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33331000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33331000.html
33332000 | 33332 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33332000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33332000.html
33333000 | 33333 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33333000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33333000.html
33334000 | 33334 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33334000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33334000.html
33335000 | 33335 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33335000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33335000.html
33336000 | 33336 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33336000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33336000.html
33337000 | 33337 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33337000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33337000.html
33338000 | 33338 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33338000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33338000.html
33339000 | 33339 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33339000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33339000.html
33340000 | 33340 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33340000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33340000.html
33341000 | 33341 | Endabdeckung | end cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33341000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33341000.html
33342000 | 33342 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33342000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33342000.html
33345000 | 33345 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33345000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33345000.html
33346000 | 33346 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33346000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33346000.html
33347000 | 33347 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33347000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33347000.html
33348000 | 33348 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33348000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33348000.html
33349000 | 33349 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33349000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33349000.html
33350000 | 33350 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33350000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33350000.html
33351000 | 33351 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33351000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33351000.html
33352000 | 33352 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33352000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33352000.html
33355000 | 33355 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33355000.html
33356000 | 33356 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33356000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33356000.html
33357000 | 33357 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33357000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33357000.html
33358000 | 33358 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33358000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33358000.html
33359000 | 33359 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33359000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33359000.html
33360000 | 33360 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33360000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33360000.html
33361000 | 33361 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33361000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33361000.html
33362000 | 33362 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33362000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33362000.html
33363000 | 33363 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu conductors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33363000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33363000.html
33365000 | 33365 | Prismenkl. einfach für Cu- und Al-Leiter | wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond. | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33365000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33365000.html
33366000 | 33366 | Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter | wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond. | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33366000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33366000.html
33367000 | 33367 | Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter | wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond. | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33367000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33367000.html
33376000 | 33376 | Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 2 NH fuse switch disconnectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33376000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33376000.html
33377000 | 33377 | Kammschiene 3-polig, für 3 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 3 NH fuse switch disconnectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33377000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33377000.html
33378000 | 33378 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connecting terminal, front connection | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33378000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33378000.html
33380000 | 33380 | Verlängerungsachse 550 mm lang | extension shaft, 550 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33380000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33380000.html
33381000 | 33381 | Verlängerungsachse 550 mm lang | extension shaft, 550 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33381000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33381000.html
33384000 | 33384 | NH-Sicherungsleiste 160 A | NH in-line fuse base, 160 A | 690 |  |  |  | 6 | 800 |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33384000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33384000.html
33385000 | 33385 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33385000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33385000.html
33387000 | 33387 | Verlängerungsachse 630 mm lang | extension shaft, 630 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33387000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33387000.html
33392000 | 33392 | Kammschiene 3-polig, für 4 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 4 NH fuse switch disconnectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33392000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33392000.html
33393000 | 33393 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 | 725 | 800 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33393000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33393000.html
33394000 | 33394 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 250 | 690 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33394000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33394000.html
33398000 | 33398 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33398000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33398000.html
33402000 | 33402 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33402000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33402000.html
33403000 | 33403 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33403000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33403000.html
33408000 | 33408 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33408000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33408000.html
33409000 | 33409 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33409000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33409000.html
33416000 | 33416 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse-switch-disconnector size 000, 125 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33416000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33416000.html
33418000 | 33418 | Abdeckung für Anschlussbereich | connection shroud | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33418000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33418000.html
33419000 | 33419 | Abdeckung für Anschlussbereich | connection shroud | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33419000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33419000.html
33420000 | 33420 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33420000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33420000.html
33421000 | 33421 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33421000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33421000.html
33422000 | 33422 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33422000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33422000.html
33500000 | 33500 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33500000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33500000.html
33501000 | 33501 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33501000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33501000.html
33502000 | 33502 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33502000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33502000.html
33503000 | 33503 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33503000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33503000.html
33504000 | 33504 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33504000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33504000.html
33505000 | 33505 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33505000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33505000.html
33506000 | 33506 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33506000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33506000.html
33507000 | 33507 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 125 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33507000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33507000.html
33510000 | 33510 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33510000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33510000.html
33511000 | 33511 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33511000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33511000.html
33512000 | 33512 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33512000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33512000.html
33513000 | 33513 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33513000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33513000.html
33514000 | 33514 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33514000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33514000.html
33515000 | 33515 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33515000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33515000.html
33516000 | 33516 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33516000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33516000.html
33520000A | 33520 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33520000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33520000A.html
33521000A | 33521 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33521000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33521000A.html
33522000A | 33522 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33522000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33522000A.html
33523000A | 33523 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33523000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33523000A.html
33524000A | 33524 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33524000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33524000A.html
33526000A | 33526 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33526000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33526000A.html
33527000A | 33527 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33527000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33527000A.html
33528000A | 33528 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33528000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33528000A.html
33529000A | 33529 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33529000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33529000A.html
33530000A | 33530 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33530000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33530000A.html
33531000A | 33531 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33531000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33531000A.html
33532000A | 33532 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33532000A.html
33533000A | 33533 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33533000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33533000A.html
33534000A | 33534 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33534000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33534000A.html
33535000A | 33535 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33535000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33535000A.html
33536000A | 33536 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33536000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33536000A.html
33537000A | 33537 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33537000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33537000A.html
33538000A | 33538 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33538000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33538000A.html
33539000A | 33539 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33539000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33539000A.html
33540000 | 33540 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33540000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33540000.html
33541000 | 33541 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33541000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33541000.html
33542000 | 33542 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33542000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33542000.html
33543000 | 33543 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33543000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33543000.html
33544000 | 33544 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33544000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33544000.html
33550000 | 33550 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33550000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33550000.html
33551000 | 33551 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33551000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33551000.html
33552000 | 33552 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33552000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33552000.html
33553000 | 33553 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33553000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33553000.html
33554000 | 33554 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33554000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33554000.html
33557000A | 33557 | V-Klemme | V-clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33557000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33557000A.html
33558000B | 33558 | V-Klemme | V-clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33558000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33558000B.html
33559000B | 33559 | V-Klemme | V-clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33559000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33559000B.html
33561000A | 33561 | V-Klemme | V-clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33561000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33561000A.html
33563000B | 33563 | Anschluss-Kit | connection kit | [7 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33563000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33563000B.html
33564000B | 33564 | Anschluss-Kit | connection kit | [7 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33564000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33564000B.html
33565000A | 33565 | Anschluss-Kit | connection kit | [7 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33565000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33565000A.html
33566000A | 33566 | Anschluss-Kit | connection kit | [7 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33566000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33566000A.html
33567000A | 33567 | Anschluss-Kit | connection kit | [7 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33567000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33567000A.html
33574000A | 33574 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33574000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33574000A.html
33575000A | 33575 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33575000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33575000A.html
33576000A | 33576 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33576000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33576000A.html
33577000A | 33577 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33577000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33577000A.html
33578000A | 33578 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33578000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33578000A.html
33579000A | 33579 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33579000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33579000A.html
33581000A | 33581 | Anschluss-Kit | connection kit | [7 empty] | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33581000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33581000A.html
33589000A | 33589 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1000 | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33589000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33589000A.html
33600000 | 33600 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 | 725 | 800 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33600000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33600000.html
33601000 | 33601 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 | 725 | 800 | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33601000.html
33602000 | 33602 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33602000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33602000.html
33603000 | 33603 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33603000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33603000.html
33610000A | 33610 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33610000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33610000A.html
33611000A | 33611 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33611000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33611000A.html
33612000A | 33612 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33612000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33612000A.html
33613000A | 33613 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33613000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33613000A.html
33614000A | 33614 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33614000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33614000A.html
33615000A | 33615 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33615000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33615000A.html
33616000A | 33616 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33616000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33616000A.html
33617000A | 33617 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33617000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33617000A.html
33620000A | 33620 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33620000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33620000A.html
33621000A | 33621 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33621000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33621000A.html
33622000A | 33622 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33622000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33622000A.html
33624000A | 33624 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33624000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33624000A.html
33625000A | 33625 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33625000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33625000A.html
33626000A | 33626 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33626000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33626000A.html
33627000A | 33627 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33627000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33627000A.html
33630000A | 33630 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 1 | NH in-line switch-disconnector fuse size 1 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33630000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33630000A.html
33631000A | 33631 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 1 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 1 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33631000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33631000A.html
33632000A | 33632 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 2 | 690 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33632000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33632000A.html
33633000A | 33633 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 2 | 690 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33633000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33633000A.html
33634000A | 33634 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 3 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 3 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33634000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33634000A.html
33635000A | 33635 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 3 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 3 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 12 |  |  | 500 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33635000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33635000A.html
33636000A | 33636 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 1 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 1 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33636000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33636000A.html
33638000A | 33638 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 2 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33638000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33638000A.html
33640000A | 33640 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 3 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 3 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33640000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33640000A.html
33642000A | 33642 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33642000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33642000A.html
33644000A | 33644 | Höhenausgleich Gr. 00 | height compensation size 00 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33644000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33644000A.html
33645000A | 33645 | Blendenauflageverlängerung stirnseitig | bearing area extension, top | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33645000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33645000A.html
33647000A | 33647 | Rückseitige Abdeckung für Anschlussraumabdeckung | rear cover for terminal compartment cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33647000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33647000A.html
33648000A | 33648 | Anschlussset Rahmenklemme 70 mm² - 240 mm² | connection set box terminal 70 mm² - 240 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33648000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33648000A.html
33649000A | 33649 | Anschlussset Rahmenklemme 120 mm² - 300 mm² | connection set box terminal 120 mm² - 300 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33649000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33649000A.html
33650000A | 33650 | Montageset mit 3 Schrauben | mounting set with 3 bolts | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33650000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33650000A.html
33651000A | 33651 | Montageset mit 3 Klemmbügeln | mounting set with 3 terminal clamps | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33651000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33651000A.html
33652000A | 33652 | Isolierte Schraubenverlängerung für Klemmbügel | insulated screw extension for terminal clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33652000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33652000A.html
33653000A | 33653 | rückseitiger Berührungsschutz | rear touch-safe protection | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33653000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33653000A.html
33665000A | 33665 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33665000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33665000A.html
33666000A | 33666 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33666000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33666000A.html
33669000A | 33669 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33669000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33669000A.html
33670000A | 33670 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33670000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33670000A.html
33680000A | 33680 | Verlängerungsachse, Länge 100 mm | extension shaft, length 100 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33680000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33680000A.html
33681000A | 33681 | Verlängerungsachse, Länge 200 mm | extension shaft, length 200 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33681000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33681000A.html
33682000A | 33682 | Verlängerungsachse, Länge 300 mm | extension shaft, length 300 mm | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33682000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33682000A.html
33683000A | 33683 | Nullleiter für SD1 3P Lasttrennschalter | Neutral Pole for SD1-3P switch-disconnector | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33683000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33683000A.html
33684000A | 33684 | Nullleiter für SD2 3P Lasttrennschalter | Neutral Pole for SD2-3P switch-disconnector | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33684000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33684000A.html
33685000A | 33685 | Nullleiter für SD3 3P Lasttrennschalter | Neutral Pole for SD3-3P switch-disconnector | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33685000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33685000A.html
33689000A | 33689 | PE Klemme für SD1 3P Lasttrennschalter | PE terminal for SD1-3P switch-disconnector | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33689000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33689000A.html
33692000A | 33692 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33692000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33692000A.html
33694000A | 33694 | Set Anschlussraumabdeckung 3-polig | set connection space cover 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33694000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33694000A.html
33695000A | 33695 | Set Anschlussraumabdeckung 3-polig | set connection space cover 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33695000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33695000A.html
33696000A | 33696 | Set Anschlussraumabdeckung 3-polig | set connection space cover 3-pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33696000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33696000A.html
33697000A | 33697 | Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol | set connection space cover for 4th pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33697000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33697000A.html
33698000A | 33698 | Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol | set connection space cover for 4th pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33698000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33698000A.html
33699000A | 33699 | Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol | set connection space cover for 4th pole | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33699000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33699000A.html
33700000A | 33700 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1000 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33700000A.html
33701000A | 33701 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33701000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33701000A.html
33701000C | 33701 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33701000C.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33701000C.html
33702000A | 33702 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33702000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33702000A.html
33703000A | 33703 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33703000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33703000A.html
33704000A | 33704 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33704000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33704000A.html
33705000A | 33705 | NH-Sicherungsleiste 160 A | NH in-line fuse base 160 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 160 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33705000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33705000A.html
33706000A | 33706 | NH-Sicherungsleiste 250 A | NH in-line fuse base 250 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33706000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33706000A.html
33707000A | 33707 | NH-Sicherungsleiste 400 A | NH in-line fuse base 400 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 400 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33707000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33707000A.html
33708000A | 33708 | NH-Sicherungsleiste 630 A | NH in-line fuse base 630 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 630 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33708000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33708000A.html
33715000A | 33715 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33715000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33715000A.html
33716000A | 33716 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33716000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33716000A.html
33717000A | 33717 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33717000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33717000A.html
33718000A | 33718 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33718000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33718000A.html
33719000A | 33719 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33719000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33719000A.html
33720000A | 33720 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33720000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33720000A.html
33721000A | 33721 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33721000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33721000A.html
33722000A | 33722 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33722000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33722000A.html
33723000A | 33723 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 630 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33723000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33723000A.html
33724000A | 33724 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33724000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33724000A.html
33725000A | 33725 | Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang unten | terminal compartment cover, flat version, connection bottom | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33725000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33725000A.html
33726000A | 33726 | Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang oben | terminal compartment cover, high version, connection top | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33726000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33726000A.html
33727000A | 33727 | Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang oben | terminal compartment cover, flat version, connection top | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33727000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33727000A.html
33728000A | 33728 | Doppeladapter | double adapter | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33728000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33728000A.html
33731000A | 33731 | Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A | double in-line fuse disconnector 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33731000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33731000A.html
33732000A | 33732 | Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang unten | terminal compartment cover, high version, connection bottom | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33732000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33732000A.html
33733000A | 33733 | Anschlussraumabdeckung | terminal compartment cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33733000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33733000A.html
33734000A | 33734 | Prismenklemme | wedge clamp terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33734000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33734000A.html
33735000A | 33735 | Rahmenklemme | box terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33735000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33735000A.html
33736000A | 33736 | Rahmenklemme | box terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33736000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33736000A.html
33738000A | 33738 | CrossLink®-Klemmbügel | CrossLink® terminal clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33738000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33738000A.html
33739000A | 33739 | Klemmbügel | terminal clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33739000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33739000A.html
33740000A | 33740 | Klemmbügel | terminal clamp | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33740000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33740000A.html
33741000 | 33741 | Stromwandler 80 A / 5 A | current transformer 80 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33741000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33741000.html
33742000 | 33742 | Stromwandler 150 A / 5 A | current transformer 150 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33742000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33742000.html
33744000 | 33744 | Stromwandler 150 A / 5 A | current transformer 150 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33744000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33744000.html
33749000 | 33749 | Stromwandler 100 A / 5 A | current transformer 100 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33749000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33749000.html
33750000 | 33750 | Stromwandler 100 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 100 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33750000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33750000.html
33751000 | 33751 | Stromwandler 150 A / 5 A | current transformer 150 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33751000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33751000.html
33752000 | 33752 | Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 150 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33752000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33752000.html
33758000A | 33758 | Blendenauflageleiste seitlich | lateral bearing strip | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33758000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33758000A.html
33761000A | 33761 | Rückseitiger Berührungsschutz | rear touch-safe protection cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33761000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33761000A.html
33762000A | 33762 | Universal-Stromwandlermodul | universal current transformer module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33762000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33762000A.html
33765000A | 33765 | CrossLink®-Klemmbügel IP20 | CrossLink® terminal clamp IP20 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33765000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33765000A.html
33766000A | 33766 | Steckerträger mit Tragschiene | plug support with mounting rail | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33766000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33766000A.html
33768000A | 33768 | Steckerträger mit Tragschiene | plug support with mounting rail | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33768000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33768000A.html
33769000A | 33769 | Geräteträger mit Tragschienen | component support with mounting rails | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33769000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33769000A.html
33770000A | 33770 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  | 1000 | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33770000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33770000A.html
33771000A | 33771 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33771000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33771000A.html
33772000A | 33772 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33772000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33772000A.html
33773000A | 33773 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33773000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33773000A.html
33775000A | 33775 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33775000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33775000A.html
33777000A | 33777 | Modul 4x NH-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig | module 4x NH fuse-switch-disconnector, 3-pole | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  |  | 252 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33777000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33777000A.html
33778000A | 33778 | Modul 4x NH-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig | module 4x NH fuse-switch disconnector, 3-pole | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  |  | 252 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33778000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33778000A.html
33800000A | 33800 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33800000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33800000A.html
33801000A | 33801 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33801000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33801000A.html
33802000A | 33802 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33802000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33802000A.html
33803000A | 33803 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/33803000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33803000A.html
33806000A | 33806 | Seitenmodul | side-mounted module | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33806000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33806000A.html
33808000A | 33808 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33808000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33808000A.html
33812000A | 33812 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33812000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33812000A.html
33813000A | 33813 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33813000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33813000A.html
33816000A | 33816 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33816000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33816000A.html
33817000A | 33817 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33817000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33817000A.html
33820000A | 33820 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33820000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33820000A.html
33821000A | 33821 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33821000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33821000A.html
33824000A | 33824 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33824000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33824000A.html
33825000A | 33825 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33825000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33825000A.html
33838000A | 33838 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33838000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33838000A.html
33842000A | 33842 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33842000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33842000A.html
33843000A | 33843 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33843000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33843000A.html
33846000A | 33846 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33846000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33846000A.html
33847000A | 33847 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33847000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33847000A.html
33848000A | 33848 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 32 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33848000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33848000A.html
33850000A | 33850 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 40 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33850000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33850000A.html
33854000A | 33854 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33854000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33854000A.html
33855000A | 33855 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33855000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33855000A.html
33856000A | 33856 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33856000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33856000A.html
33868000A | 33868 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33868000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33868000A.html
33869000A | 33869 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33869000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33869000A.html
33872000A | 33872 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33872000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33872000A.html
33873000A | 33873 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33873000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33873000A.html
33876000A | 33876 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33876000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33876000A.html
33877000A | 33877 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33877000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33877000A.html
33884000A | 33884 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33884000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33884000A.html
33888000A | 33888 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33888000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33888000A.html
33892000A | 33892 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33892000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33892000A.html
33893000A | 33893 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/33893000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33893000A.html
33906000 | 33906 | Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 2 NH fuse switch disconnectors | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33906000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33906000.html
33907000 | 33907 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connecting terminal, front connection | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33907000.html
33908000 | 33908 | Meldeschalter zur Überwachung der Schaltstellung | pilot switch for monitoring the switch position | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33908000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33908000.html
33909000 | 33909 | Rahmenklemme für Cu-Leiter | box terminal for Cu cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33909000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33909000.html
33910000 | 33910 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33910000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33910000.html
33911000 | 33911 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33911000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33911000.html
33912000 | 33912 | Verlängerungsachse 290 mm lang | extension shaft, 290 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33912000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33912000.html
33913000 | 33913 | Verlängerungsachse 490 mm lang | extension shaft, 490 mm long | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33913000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33913000.html
33914000 | 33914 | Anschlussklemme 120 mm² | connecting terminal 120 mm² | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33914000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33914000.html
33915000 | 33915 | Hilfsleiteranschluss für Rahmenklemme | connection for auxiliary line, for box terminal | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33915000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33915000.html
33916000 | 33916 | Grifflaschenabdeckung für 03300, 03301 | grip lug cover for 03300, 03301 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33916000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33916000.html
33917000 | 33917 | Meldeschalter | pilot switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33917000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33917000.html
33918000 | 33918 | Löschkammer | arcing chamber | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33918000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33918000.html
33948000A | 33948 | 8 Kabelhalter | 8 cable brackets | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33948000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33948000A.html
33950000A | 33950 | Frontabdeckung IP30 | front cover IP30 | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33950000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33950000A.html
35001000 | 35001 | Schienenträger, 3-polig, mittig | busbar support, 3-pole, centre | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35001000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35001000.html
35004000 | 35004 | Zentraleinspeisung 2000 A | centre feed unit 2000 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 2000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35004000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35004000.html
35005000 | 35005 | Zentraleinspeisung 2000 A | centre feed unit 2000 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 2000 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35005000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35005000.html
35006000 | 35006 | Zentraleinspeisung 1250 A | centre feed unit 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35006000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35006000.html
35007000 | 35007 | Zentraleinspeisung 1250 A | centre feed unit 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1250 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35007000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35007000.html
35008000 | 35008 | Schienenträger, außen | busbar support, lateral | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35008000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35008000.html
35009000 | 35009 | Schienenträger, 4-polig, mittig | busbar support, 4-pole, centre | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35009000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35009000.html
35015000 | 35015 | Zentraleinspeisung 3200 A | centre feed unit 3200 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 3200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35015000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35015000.html
35016000 | 35016 | Zentraleinspeisung 3200 A | centre feed unit 3200 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 3200 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/35016000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35016000.html
35017000 | 35017 | zusätzlicher Halter für Abdeckung | additional cover holder | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/35017000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35017000.html
36001000D | 36001 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 | 725 |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36001000D.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36001000D.html
36003000D | 36003 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 | 725 |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36003000D.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36003000D.html
36009000A | 36009 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 690 |  | 800 |  | 6 | 725 |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36009000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36009000A.html
36050000A | 36050 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch-disconnector-fuse, 3-pole | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36050000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36050000A.html
36100000B | 36100 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36100000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36100000B.html
36101000B | 36101 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36101000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36101000B.html
36102000B | 36102 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36102000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36102000B.html
36103000B | 36103 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36103000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36103000B.html
36104000B | 36104 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36104000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36104000B.html
36105000B | 36105 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36105000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36105000B.html
36106000B | 36106 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36106000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36106000B.html
36107000B | 36107 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36107000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36107000B.html
36108000B | 36108 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36108000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36108000B.html
36109000A | 36109 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36109000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36109000A.html
36110000A | 36110 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36110000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36110000A.html
36111000A | 36111 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36111000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36111000A.html
36112000B | 36112 | Adapter für MOTUS®Panel | adapter for MOTUS®Panel | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36112000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36112000B.html
36114000B | 36114 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36114000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36114000B.html
36123000A | 36123 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 3 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36123000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36123000A.html
36124000A | 36124 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 3 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36124000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36124000A.html
36125000A | 36125 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 3 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36125000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36125000A.html
36126000A | 36126 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36126000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36126000A.html
36127000A | 36127 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36127000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36127000A.html
36128000A | 36128 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36128000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36128000A.html
36130000A | 36130 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 3 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36130000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36130000A.html
36131000A | 36131 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 550 |  | 6 |  |  | 9 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36131000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36131000A.html
36152000A | 36152 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36152000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36152000A.html
36153000A | 36153 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36153000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36153000A.html
36154000A | 36154 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36154000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36154000A.html
36155000A | 36155 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 400 |  | 500 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36155000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36155000A.html
36156000A | 36156 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 400 |  | 500 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36156000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36156000A.html
36157000A | 36157 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36157000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36157000A.html
36158000A | 36158 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36158000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36158000A.html
36159000A | 36159 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 20 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36159000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36159000A.html
36179000A | 36179 | Elektronischer Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 2,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36179000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36179000A.html
36183000A | 36183 | Elektronischer Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 6,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36183000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36183000A.html
36200000A | 36200 | Netzteil 10 A | power supply 10 A | 480 |  | 500 |  | 4 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36200000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36200000A.html
36201000A | 36201 | Netzteil 10 A | power supply 10 A | 480 |  | 500 |  | 4 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36201000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36201000A.html
36202000A | 36202 | Netzteil 10 A | power supply 10 A | 480 |  | 500 |  | 4 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36202000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36202000A.html
36203000A | 36203 | Netzteil 20 A | power supply 20 A | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36203000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36203000A.html
36204000A | 36204 | Netzteil 20 A | power supply 20 A | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36204000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36204000A.html
36205000A | 36205 | Netzteil 20 A | power supply 20 A | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36205000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36205000A.html
36206000A | 36206 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 400 |  | 500 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36206000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36206000A.html
36207000A | 36207 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 400 |  | 500 |  | 4 |  |  | 25 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36207000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36207000A.html
36255000A | 36255 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 2,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36255000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36255000A.html
36256000A | 36256 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 2,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36256000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36256000A.html
36257000A | 36257 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 2,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36257000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36257000A.html
36258000A | 36258 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 2,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36258000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36258000A.html
36259000A | 36259 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 6,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36259000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36259000A.html
36260000A | 36260 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 6,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36260000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36260000A.html
36261000A | 36261 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 6,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36261000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36261000A.html
36262000A | 36262 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 500 |  | 500 |  | 4 |  |  | 6,6 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36262000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36262000A.html
36400000A | 36400 | Messtechnik-Modul 100 A | measuring module 100 A | 600 |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/36400000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36400000A.html
36904000 | 36904 | Ersatzteil für MOTUS® | spare part for MOTUS® | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36904000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36904000.html
36919000A | 36919 | Verschlussvorrichtung zur Verriegelung des Schalters | padlock for locking the switch | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36919000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36919000A.html
37000000A | 37000 | Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau | Multifunctional measuring device for front panel installation | 230 | 230 |  |  |  | 275 | 350 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37000000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37000000A.html
37001000A | 37001 | Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau | Multifunctional measuring device for front panel installation | 230 | 230 |  |  |  | 275 | 350 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37001000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37001000A.html
37002000A | 37002 | Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau | Multifunctional measuring device for front panel installation | 24 | 24 |  |  |  | 50 | 75 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37002000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37002000A.html
37010000A | 37010 | Poweranalyser für Fronttafeleinbau | Power analyser for front panel installation | 24 | 24 |  |  |  | 27V | 36V |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37010000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37010000A.html
37020000A | 37020 | Poweranalyser für DIN-Tragschiene | Power analyser |  | 24 |  |  |  |  | 75 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37020000A.html
37100000A | 37100 | Stromerweiterungsmodul | Current extension module |  | 24 | [7 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37100000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37100000A.html
37200000A | 37200 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37200000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37200000A.html
37201000A | 37201 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37201000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37201000A.html
37202000A | 37202 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37202000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37202000A.html
37203000A | 37203 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37203000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37203000A.html
37204000A | 37204 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37204000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37204000A.html
37205000A | 37205 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37205000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37205000A.html
37206000A | 37206 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37206000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37206000A.html
37207000A | 37207 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37207000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37207000A.html
37208000A | 37208 | Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 200 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37208000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37208000A.html
37209000A | 37209 | Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 250 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37209000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37209000A.html
37210000A | 37210 | Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 400 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37210000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37210000A.html
37211000A | 37211 | Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 500 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37211000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37211000A.html
37212000A | 37212 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37212000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37212000A.html
37213000A | 37213 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37213000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37213000A.html
37214000A | 37214 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37214000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37214000A.html
37215000A | 37215 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37215000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37215000A.html
37216000A | 37216 | Stromwandler 600 A / 5 A | current transformer 600 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37216000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37216000A.html
37217000A | 37217 | Stromwandler 800 A / 5 A | current transformer 800 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37217000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37217000A.html
37219000A | 37219 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37219000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37219000A.html
37220000A | 37220 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37220000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37220000A.html
37221000A | 37221 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37221000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37221000A.html
37222000A | 37222 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37222000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37222000A.html
37223000A | 37223 | Stromwandler 600 A / 5 A | current transformer 600 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37223000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37223000A.html
37227000A | 37227 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37227000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37227000A.html
37229000A | 37229 | Stromwandler 600 A / 5 A | current transformer 600 A / 5 A | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37229000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37229000A.html
37232000A | 37232 | Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 200 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37232000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37232000A.html
37233000A | 37233 | Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 250 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37233000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37233000A.html
37234000A | 37234 | Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 400 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37234000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37234000A.html
37235000A | 37235 | Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 500 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37235000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37235000A.html
37237000A | 37237 | Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 400 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37237000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37237000A.html
37238000A | 37238 | Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 500 A / 5 A, with decl. of conformity | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37238000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37238000A.html
37277000A | 37277 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37277000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37277000A.html
37278000A | 37278 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37278000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37278000A.html
37279000A | 37279 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37279000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37279000A.html
37280000A | 37280 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37280000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37280000A.html
37281000A | 37281 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37281000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37281000A.html
37282000A | 37282 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37282000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37282000A.html
37283000A | 37283 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37283000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37283000A.html
37284000A | 37284 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37284000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37284000A.html
37285000A | 37285 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37285000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37285000A.html
37286000A | 37286 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37286000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37286000A.html
37287000A | 37287 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37287000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37287000A.html
37288000A | 37288 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37288000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37288000A.html
37289000A | 37289 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37289000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37289000A.html
37290000A | 37290 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37290000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37290000A.html
37291000A | 37291 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37291000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37291000A.html
37292000A | 37292 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37292000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37292000A.html
37293000A | 37293 | Messwandler 600 A / 333 mV | measuring transformer 600 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37293000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37293000A.html
37294000A | 37294 | Messwandler 800 A / 333 mV | measuring transformer 800 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37294000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37294000A.html
37295000A | 37295 | Messwandler 910 A / 333 mV | measuring transformer 910 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37295000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37295000A.html
37296000A | 37296 | Meßwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37296000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37296000A.html
37297000A | 37297 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37297000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37297000A.html
37298000A | 37298 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37298000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37298000A.html
37299000A | 37299 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37299000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37299000A.html
37300000A | 37300 | Messwandler 600 A / 333 mV | measuring transformer 600 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37300000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37300000A.html
37301000A | 37301 | Messwandler 800 A / 333 mV | measuring transformer 800 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37301000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37301000A.html
37302000A | 37302 | Messwandler 910 A / 333 mV | measuring transformer 910 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37302000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37302000A.html
37303000A | 37303 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37303000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37303000A.html
37304000A | 37304 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37304000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37304000A.html
37305000A | 37305 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37305000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37305000A.html
37306000A | 37306 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37306000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37306000A.html
37307000A | 37307 | Messwandler 600 A / 333 mV | measuring transformer 600 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37307000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37307000A.html
37308000A | 37308 | Messwandler 800 A / 333 mV | measuring transformer 800 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37308000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37308000A.html
37309000A | 37309 | Messwandler 910 A / 333 mV | measuring transformer 910 A / 333 mV | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37309000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37309000A.html
37526000A | 37526 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37526000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37526000A.html
37527000A | 37527 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37527000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37527000A.html
37530000A | 37530 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 150 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37530000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37530000A.html
37530000B | 37530 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 150 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37530000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37530000B.html
37531000A | 37531 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37531000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37531000A.html
37532000A | 37532 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37532000A.html
37533000A | 37533 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 600 A | in-line fuse switch-disconnector 600 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 600 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37533000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37533000A.html
37535000A | 37535 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 150 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/37535000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37535000A.html
37535000B | 37535 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 150 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37535000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37535000B.html
37536000A | 37536 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37536000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37536000A.html
37537000A | 37537 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37537000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37537000A.html
37537000C | 37537 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37537000C.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37537000C.html
37538000A | 37538 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 600 A | in-line fuse switch-disconnector 600 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 600 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37538000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37538000A.html
37577000A | 37577 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 800 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37577000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37577000A.html
37578000A | 37578 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37578000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37578000A.html
37700000A | 37700 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 800 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 150 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37700000A.html
37702000A | 37702 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37702000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37702000A.html
37717000A | 37717 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1) | https://pim.woehner.de/de/produkte/37717000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37717000A.html
37900000A | 37900 | Befestigungsclip für Stromwandler / Messwandler | fixing clip for current transformers / measuring transformers | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37900000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37900000A.html
37901000A | 37901 | Anschlussset LTL NH00 für RJ12 Leitung | Connection kit LTL NH00 for RJ12 cables | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37901000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37901000A.html
37902000A | 37902 | Anschlussset LTL NH1-3 für RJ12 Leitung | Connection kit LTL NH1-3 for RJ12 cable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37902000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37902000A.html
37903000A | 37903 | Wago Steckerteile | Wago connector components | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37903000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37903000A.html
37904000A | 37904 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37904000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37904000A.html
37905000A | 37905 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37905000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37905000A.html
37906000A | 37906 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37906000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37906000A.html
37907000A | 37907 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37907000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37907000A.html
78105000 | 78105 | Blendrahmen doppelt | trim frame, double | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78105000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78105000.html
78442000 | 78442 | Bezeichnungsschild | label | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78442000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78442000.html
78443000 | 78443 | Bezeichnungsschild | label | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78443000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78443000.html
78447000 | 78447 | Bezeichnungsschild | label | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78447000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78447000.html
78893000 | 78893 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78893000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78893000.html
79253000 | 79253 | Trennwand | barrier | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79253000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79253000.html
79448000 | 79448 | Grifflaschenabdeckung | grip lug cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79448000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79448000.html
79449000 | 79449 | Grifflaschenabdeckung | grip lug cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79449000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79449000.html
79663000 | 79663 | Berührungsschutzabdeckung | shock protection cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79663000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79663000.html
79738000 | 79738 | Leerfeldabdeckung | reserve section cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79738000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79738000.html
79811000 | 79811 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79811000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79811000.html
79859000 | 79859 | Leerfeldabdeckung | reserve section cover | [9 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79859000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79859000.html

## English
Overview of the appliccability of Wöhner products in terms of operating voltage
(only the conditions according to IEC standards are taken into consideration)
All specifications apply for overvoltage category III in accordance with IEC 61439-1. The applicability for other overvoltage categories can be derived from the rated surge withstand capacity Uimp. The following clearances must be maintained:
| Rated surge withstand capacity Uimp | Minimum clearance
| 4 kV | 3,0 mm
| 6 kV | 5,5 mm
| 8 kV | 8,0 mm
| 12 kV | 14 mm
All specifications apply for level of soiling 3 in accordance with IEC 61439-1. (Wöhner uses insulating parts made from materials in material class IIIa) The following creepage distances must be maintained:
| Rated insulation voltage Ui | Creepage distance
| 400 V AC / DC | 6,3 mm
| 500 V AC / DC | 8,0 mm
| 690 V AC / DC | 10,0 mm
| 800 V AC / DC | 12,5 mm
| 1000 V AC / DC | 16,0 mm
| 1250 V DC | 20,0 mm
| 1500 V DC | 25,0 mm
The values shown in the table below apply for the Wöhner items themselves. The user is responsible for maintaining the proper clearances and creepage distances, taking the installation conditions into account. The maximum permitted power dissipation of the fuse links must be taken into account with components having fuses. Short circuit data for DC applications is available upon request.
Notes in the table
1) | A fuse-combination unit acc. to IEC 60947-3 can only be operated at a higher voltage than its rated voltage, if it is used as a fuse-disconnector without breaking capacity, up to its max. rated insulation voltage and labelled as such.
2) | The insulation performance of the article depends on the installation conditions.

## Deutsch
Übersicht der Einsetzbarkeit der Wöhner-Produkte hinsichtlich Betriebsspannung
(es werden ausschließlich die Bedingungen nach IEC-Standards betrachtet)
Alle Angaben gelten für Überspannungskategorie III nach IEC 61439-1. An Hand der Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit Uimp kann die Verwendbarkeit für andere Überspannungskategorien abgeleitet werden. Folgende Luftstrecken sind einzuhalten:
| Bemessungsstoßspannung Uimp | Mindestluftstrecke
| 4 kV | 3,0 mm
| 6 kV | 5,5 mm
| 8 kV | 8,0 mm
| 12 kV | 14 mm
Alle Angaben gelten für Verschmutzungsgrad 3 nach IEC 61439-1 (bei Wöhner kommen Isolierteile aus Materialien nach Werkstoffgruppe IIIa zum Einsatz). Folgende Kriechstrecken sind einzuhalten:
| Bemessungsisolationsspannung Ui | Kriechstrecke
| 400 V AC / DC | 6,3 mm
| 500 V AC / DC | 8,0 mm
| 690 V AC / DC | 10,0 mm
| 800 V AC / DC | 12,5 mm
| 1000 V AC / DC | 16,0 mm
| 1250 V DC | 20,0 mm
| 1500 V DC | 25,0 mm
Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten für die Wöhner-Artikel an sich. Für das Einhalten der Luft- und Kriechstrecken unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen ist der Anwender verantwortlich. Bei sicherungsbehafteten Geräten ist die max. zulässige Verlustleistung der Sicherungseinsätze zu beachten.
Anmerkungen in der Tabelle
1) | Schalter-Sicherungs-Einheiten nach IEC 60947-3 dürfen nur über die Bemessungsbetriebsspannung hinaus betrieben werden, wenn ihr Einsatz als Sicherungs-Trennschalter ohne Lastschaltfunktion bis zur Bemessungsisolationsspannung erfolgt und sie entsprechend gekennzeichnet werden.
2) | Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.