Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Spreizklemme
Cu / Al 95 - 300 mm²
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	420 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	600 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	81,4 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1200 A / 480 V AC 

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
Cu 95 - 300 mm² Rundleiter mehrdrähtig, Sektorleiter mehrdrähtig sowie Rundleiter feindrähtig (direkt geklemmt)
Cu 240 - 300 mm² Rundleiter feinstdrähtig (direkt geklemmt)
Al 120 - 300 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Al 120 - 240 mm² Sektorleiter eindrähtig

für Anwendungen nach UL / CSA :
Cu 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600  
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01760000