Ausschreibungstext

Beschreibung
MOTUS®CrossBoard
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 0,075 - 0,6 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,075 - 0,6 A

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	0,6 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	0,6 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36109000A