Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®185Power
Anschlussmodul mit Abdeckung
für Kabeldirektanschluss, Rahmenklemme Cu 300 mm² / Al 240 mm²
abgewinkelt
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde. 

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	500 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	630 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	50 kA

Klemmstellen
Cu, Al: 70 - 240 mm² rund mehrdrähtig
Cu, Al: 70 - 240 mm² Sektor mehrdrähtig
Cu, Al: 70 - 240 mm² Sektor eindrähtig
Cu: 300 mm² rund mehrdrähtig
Cu: 300 mm² Sektor mehrdrähtig
Cu: 70 - 185 mm² feindrähtig + Aderendhülse

Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01423000A