Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 32 A
45 x 260, mit Steck-Kontakt 3RV29 (Siemens)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	32 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 3RV2.1/2.2 up to 12,5 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 600 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 25 A / 480 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 16 A / 480 V AC, 50 kA with 3RV2.1/2.2 up to 32 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 480 V AC 

Sonstiges
Werkzeuglose Kontaktierung zum Schaltgerät mit Stecker 3RV29
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene. 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32037000A