Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M8, Griff rot
Größe 00

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23 A (690V, 125A)
AC-23 A (500V)
AC-22 A (690V)
AC-21 A (690V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	28,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 7000

konv. therm. Strom im Gehäuse
160 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) gekapselt 252 x 378 x 302 mm
145 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 500 x 500 x 300 mm

Frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung IP 20

für Schmelzeinsätze DIN 43620 Gr. 00 bis 12 W Verlustleistung

Klemmstellen
Schraube M8 :
Md 12,5 - 15,5 Nm

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte,
sichtbare Trennstrecken,
bedienerunabhängiges Schalten,
spannungsfreier Sicherungswechsel
Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33359000