Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®185Power
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A
Größe 00, 3-polig schaltbar
flache Ausführung mit Rahmenklemme 70 mm²
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde.  

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

AC-22B (800 V / 63 A)
AC-21B (690 V / 125 A)
AC-22B (500 V / 160 A)
AC-23B (400 V / 160 A)

DC-20B
max. Spannung zwischen den Sicherungen: 1000 V
sichtbarer Hinweis notwendig: Nicht unter Last schalten.

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	23,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Schutzart IP20 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Rahmenklemme:
1,5 -70mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des isolierten Leiterendes bis 95mm² anschließbar
1,5 -10mm² rund eindrähtig
16 -70mm² rund mehrdrähtig
2x10mm², 2x16mm² und 2x25mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung
2x 10-35mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet

lam. Cu. 9-13mm breit
 Klemmraum 13 mm x 13 mm

(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 130°C,
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Anschluß:
	Rahmenklemme 95 mm², verzinkt, chromitiert

Sonstiges
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Deckel im geschlossenem Zustand abschließbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33773000A