Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Sammelschienenträger
3-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	73 kA

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk max. = 73 kA (Sammelschiene 30x10, 2 Schienenträger im Abstand von 250 mm)
zur Berechnung für  3-poliges System (IEC) 

Sonstiges
Mit innenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01495000