Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Spreizklemme
32 x 20
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	550 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	800 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	800 A
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	800 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	80,9 kA

SCCR:	25 kA

Klemmstellen
lam. Cu von 3 x 20 x 1 bis 10 x 32 x 1

Sonstiges
es können auch massive Flachschienen aus Kupfer geklemmt werden, wenn sie nicht unter mechanischer Spannung stehen 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01759000