Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig
90 x 200
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	12,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32068000A