Ausschreibungstext - Entwurf 

Beschreibung
QUADRON®185Power
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A
Größe 1, 3-polig schaltbar
V-Anschluss 120 mm²
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde.  

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

AC-22B (800 V / 160 A)
 AC-22B (690 V / 250 A)
 AC-23B (400 V / 250 A)

DC-20B
max. Spannung zwischen den Sicherungen: 1000 V
sichtbarer Hinweis notwendig: Nicht unter Last schalten.

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	24,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Schutzart IP20 frontseitig (siehe Montageanleitung)

Sonstiges
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Deckel im geschlossenem Zustand abschließbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33521000A