Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV
Zugang Schraube M10, Abgang Sammelschiene 2x 30 x 10
Größe 1XL / 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,5 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

SCCR:	15 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Anschlussschrauben:
	Schraube M10, verzinkt, chromitiert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Für ein oder zwei innenliegende Sammelschienen 30x10mm.
Sammelschiene komplett berührungsgeschützt durch die Kontaktabdeckung.
Der Berührungsschutz ist zweigeteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03289000