Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®60Classic
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
95 - 185 mm²
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	350 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	460 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	55,8 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
Cu und Al 95 - 185 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Cu auch feindrähtig, direkt geklemmt 

Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Klemmen:	verzinkter Stahl, chromitiert Schraube:	Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiertDruckstück:	Messing, vernickelt

Sonstiges
Klemmen mit unverlierbaren Klemmschrauben
Übergreifen des Leiters möglich
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf den Klemmen vermerkt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01199000