Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®185Power
Anschlussleiste
3-polig
für 3 Kabelschuhe 300 mm² (versetzte Anordnung), für 4 Kabelschuhe 240 mm² oder lam. Cu 80 x 10
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde.  

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	550,0 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	1.400 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	87,4 kA

mit 4 Kabeln 240 mm² wurde eine Strombelastbarkeit von 1400 A nachgewiesen (direkte Verschraubung der Anschlussleiste auf dem Sammelschienensystem)

bei Verwendung der Klemmbügel 33738 oder 33740 reduziert sich die Strombelastbarkeit auf 1200 A

der Anschluss von bis zu 4 Kabelschuhen 300 mm² nach DIN 46235 ist möglich

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 130°C,
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	 selbstverlöschend nach UL 94,
	 Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	 halogenfrei 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01439000A