Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 520 A, 4-polig
185 x 284
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	520 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NS630 / 480 V AC, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with NS630 / 600 V AC, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32643000