Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel Speed
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M10
Größe 1

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
VDE

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V, 250A)
AC-23A (500V, 250A)
AC-22A (690V, 250A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	60,8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV

Sicherungen gL/gG, Gr. 1, 690V / 250A für Sicherungseinsätze IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 Gr. 1 bis 23 W Verlustleistung,

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Anschlussschrauben:
	Schraube M10, verzinkt, chromitiert 

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
Abschließbar in 0-Stellung mit bis zu 3 Bügelschlösser
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung
Gefahrloser und werkzeugloser Sicherungswechsel durch doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Zusätzlich sichtbare Trennstrecke durch Entnahmen des Deckels incl. Sicherungen
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33512000