Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz
14 x 51 / 2P
50 A / 690 V

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CSA, UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	50 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	50 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze nach IEC / EN 60269-2 mit zulässigen Bemessungsverlustleistungenbis max. 5 W für gG/gL bis max. 3 W für aM für Sicherungseinsätze aR / gR / gRLunter Betriebsbedingungen bis max. 6,5 W, wobei mindestens Leitungen 25 mm² angeschlossen werden müssen

Klemmstellen
Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
großer Klemmbereich
Aufnahme für Bezeichnungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31279000