Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A
Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-21B (690 V)
AC-22B (500 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17,7 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
1,5 - 70 mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des Leiterendes bis 95mm² anschließbar
1,5 - 10 mm² rund eindrähtig
16 - 70 mm² rund mehrdrähtig 
2x 10 mm², 2x 16 mm² und 2x 25 mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung
2x 10 - 35 mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet

lam. Cu. 9 - 13 mm breit 
Klemmraum 13 mm x 13 mm

(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

für Anwendungen nach UL :
nur Cu-Leitungen stranded/solid nach UL 486E
AWG 12 - AWG 2/0
Md 5,0 - 6,0 Nm / 44 - 53 lb.in.

Sonstiges
Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33198000