Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS Panel
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M12, Griff graphitgrau
NH 3, 630 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23 B (690V)
AC-22 B (690V)
AC-21 B (690V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	268,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 4000

konv. therm. Strom im Gehäuse
630 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) belüftet 756 x 378 x 428 mm
470 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 600 x 600 x 400 mm

Frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung IP 20

für Schmelzeinsätze DIN 43620 Gr. 3 bis 48 W Verlustleistung

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte,
sichtbare Trennstrecken,
bedienerunabhängiges Schalten,
spannungsfreier Sicherungswechsel
Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33340000