Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®185Power
Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A
3-polig schaltbar
Schraube M12, inkl. Anschlussraumabdeckung
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-20B (690 V)

DC-20B
max. Spannung zwischen den Sicherungen: 800 V
sichtbarer Hinweis notwendig: Nicht unter Last schalten.

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	380,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Ausführung: Abgang unten

Stromtragfähigkeit mit Sicherungen NH3 gG 500 V AC 630 A:
- 1250 A direktverschraubt auf Sammelschiene (beim Bedienen wird das Tragen von Handschuhen empfohlen)
- 1190 A direktverschraubt auf Sammelschiene
- 1125 A bei Klemmkontaktierung mit Klemmbügel 33738 oder 33740

Stromtragfähigkeit mit Trennmessern 1000A:
- 1550 A direktverschraubt auf Sammelschiene
- 1350 A bei Klemmkontaktierung mit Klemmbügel 33738 oder 33740

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Schutzart IP20 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Schraube M12 :
Md 30 Nm 

Sonstiges
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Deckel im geschlossenem Zustand Abschließbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33731000A