Ausschreibungstext

Beschreibung
BROOME10 60Classic
Netzteil 10 A
400 V AC / 24 V DC, mit Push-in-Klemmen
60Classic

Standards
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	480 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

Elektrische Werte: 
Ausgangsspannung: DC 24 V

Spannungsregelung: nein

Ausgangsstrom: 10 A

Eingangsspannung: AC: 380 V - 480 V ( -10% / +15%)
Spannungsabgriff 2-polig via L1/L2

Netzfrequenz: 50/60 Hz (-6% / +6%)

Eingangsstrom AC: 0,77 A / 0,62 A (bei 400 V / 480 V)

Leistungsfaktor: 0,70 / 0,73 (bei 400 V / 480 V)

Ergänzende elektrische Werte: 
Einschaltstrom am Eingang: 1,5 Apk / 1,5 Apk (bei 400 V / 480 V)

Wirkungsgrad: 94,9 % / 94,8 % (bei 400 V / 480 V)

Verlustleistung: 12,8 W / 13,2 W (bei 400 V / 480 V)

Überbrückungszeit: 20 ms / 20 ms (bei 400 V / 480 V)

Temperaturbereich: - 25 °C bis + 70 °C

Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV

Verlustleistung: 
Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine
Leistungsabgabe von 10 W.
(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 12,8 W.)

Weitere technische Angaben: 

Max. Einschaltstrom am Eingang: 1,5 A

Restwelligkeit: 50 mVpp

Überbrückungszeit (typ.): 20 ms

Trennung Eingang/Ausgang: SELV/PELV

Überspannungsschutz am Ausgang: max. 32 Vdc

Parallelschaltung zur Leistungserhöhung: 
bis max. 30 A (ohne zusätzliche Absicherung)
ab 30 A muss pro Ausgang mit 16 A abgesichert werden

Serienschaltung zur Spannungserhöhung:
bis 72 Vdc (Achtung: Ab 60 V dc kein SELV)

Sonstiges
Wirkungsgrad von 95% ermöglicht Baubreite von 45 mm
Selbstschutz im Kurzschlussfall mit intelligentem Neustart
Entfall der Vorsicherung
Überspannungskategorie III

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36202000A