Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®CrossBoard
Adapter 160 A
90 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	9,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC, 42 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC 

Folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:
Leistungsschalter Eaton (bei Lufttemperatur 25°C): Eaton NZM1, Leitungsabgang unten: 160 A Eaton NZM1, Leitungsabgang oben: 160 A Leistungsschalter Schneider Electric: Schneider Electric ComPacT NSXm Everlink, Leitungsabgang unten: 152 A Schneider Electric ComPacT NSXm Everlink, Leitungsabgang oben: 152 A 

Sonstiges
Gleichzeitige Einspeisung und Verbindung zweier CrossBoards möglich.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32691000A