Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®30Compact
Anschlussmodul N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	35,1 kA

Klemmstellen
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM feindrähtig, direkt geklemmt
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM feindrähtig mit Aderendhülse
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM Rundleiter mehrdrähtig
10 mm² eindrähtig
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01364000