Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES 185Power
Basissystem-Adapter 2x 160 A
für Sammelschienensysteme mit gelochten Schienen
für CrossBoard®-Produkte
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde.  

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	320 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	320 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	48,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 

Wichtige Hinweise zur Kurzschlussfestigkeit verwendeter CrossBoard®-Komponenten beachten

Bei Verwendung mit 4x NH-LTS Gr. 000 (Art.-Nr. 33800) und kundenseitiger direkter Kabelanschlüsse ohne Klemmenblock wurden folgende Stromtragfähigkeiten durch Prüfungen nachgewiesen:

mit Sicherungen 63 A/ 500 V (AC) und Anschlussleitung 25 mm²: 4x 63 A
mit Sicherungen 80 A/ 690 V (AC) und Anschlussleitung 25 mm²: 4x 68 A
mit Sicherungen 100 A/ 500 V (AC) und Anschlussleitung 35 mm²: 4x 80 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32278000A