Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES 185Power
Sammelschienenadapter 630 A
universelle Ausführung bis 630 A, Phasenteilung 43-46 mm
Verbindung unten, CrossLink®-Klemmkontaktierung
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde.  

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	630 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	1000 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	63 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC 

folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:
mit Leistungschalter  ABB Tmax T5, XT5 
mit Leistungschalter  Allen-Bradley 140G-K 
mit Leistungschalter  Eaton NZM3 
mit Leistungschalter  Schneider Electric NSX630 
mit Leistungschalter  Schrack MC3 
mit Leistungschalter  Siemens 3VA14, 3VM64 
mit Leistungschalter  Siemens 3VA23, 3VA24 
mit Leistungschalter  Siemens 3VA64 

Verlustleistung des Adapters:
bei 500A =&gt; 58W
bei 530A =&gt; 65W
bei 565A =&gt; 73W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32745000A