Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class J / 3P, Klemme 150 mm²
200 A / 600 V (41x146)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,4 W

SCCR:	200 kA

für Class J Sicherungen 110 - 200A nach UL 248-8 (41x146)

Klemmstellen
Buchsenklemme, Klemmraum 17 mm Durchmesser

nach IEC / EN :
10 - 150 mm²
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter eindrähtig und mehrdrähtig
Md 16 - 18 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

nach UL :
AWG 8 - MCM 300
stranded (mehrdrähtig) Class B nach UL 486E
142 - 160 lb.in.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33307000