Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®30Compact
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A
Rahmenklemme
30Compact 3P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-21B (690 V / 80 A)
AC-22B (500 V / 100 A)
AC-22B (400 V / 125 A)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (440V / 63A)
DC-22B (220V / 100A)
DC-21B (440V / 80A)
DC-21B (220V / 125A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	13,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 Gr. 000 (max. 21 mm breit) bis 9 W Verlustleistung

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
2,5 -50mm² feindrähtig 
1,5 -50mm² feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 -10mm² rund eindrähtig
16 - 50mm² rund mehrdrähtig 
(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
lam. Cu 6-9mm breit
Klemmraum 10 mm x 10 mm

Sonstiges
Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33416000