Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
Reiter-Sicherungshalter Class J
für Sicherungen Class J 1 - 30 A (21x57)
3P, mit Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,1 W

SCCR:	200 kA

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Klemmstellen
AWG 12 - AWG 2/0 stranded (mehrdrähtig), entspricht 3,3 - 67,4 mm²
AWG 14 - AWG 10 solid (eindrähtig), entspricht 2,1 - 5,3 mm²

Sonstiges
das Produkt ist basierend auf der UL-Zulassung in Katagorie IZLT2 ebenfalls in Kategorie NMTR gelistet (file E123577)

Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33421000