Ausschreibungstext

Beschreibung
UL-Sammelschienenträger
4-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit nach IEC:
 3-phasiger KS:
 Stoßstromfestigkeit &gt; 45 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm
 Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
 1-phasiger KS
 Stoßstromfestigkeit &gt; 36 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Schrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
Mit innenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01357000