Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®60Classic
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
10 - 120 mm², AWG 2 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15,5 x 2,4 - 10
Deckel nur mit Werkzeug abnehmbar
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	255 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	440 A
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	56,3 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC, 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Klemmstellen
Rahmenklemme
Abisolierung: 25 mm
Querschnitt min.: 10 mm²
Querschnitt max.: 150 mm²
Rahmenklemme
Abisolierung: 25 mm
Querschnitt min.: 10 mm²
Querschnitt max.: 150 mm²
re: 10 - 10 mm²
rm: 16 - 150 mm²
f: 16 - 120 mm²
f + AE: 10 - 120 mm²
(f + AE eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
Klemmraum: 15 x 15 
Md min.: 12,0 Nm
Md max.: 12,5 Nm
Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

Sonstiges
Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01570000A