Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 100 A
für Leistungsschalter Eaton CCP-3-100CF, TCFH100N
81 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	80 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with fuses Class CC, CF, J or T 100 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32026000A