Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A
Schraube M12
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (250 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	60,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Sicherungsüberwachung:
Bemessungsbetriebsspannung
AC 24-690V, DC 24-250V
potentialfreie Öffner und Schließer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0,5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0,15A

*Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II
Hilfsenergie nicht erforderlich,
weitere Informationen, siehe Montageanleitung

Klemmstellen
Zubehör:
Schellenanschluß:  Cu 150-300mm² rm, f+AE; lam. Cu 25x1-13; 6-8 Nm Drehmoment
Prismenklemme einfach: Cu, Al* 150-300mm² rm, sm, f, f+AE; 6-8 Nm Drehmoment

*Verbindungen mit Aluminiumleitern sind nicht wartungsfrei.

Sonstiges
Trenner sind ausgerüstet mit Lichtbogenlöscheinrichtungen.
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz 2geteilt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33162000