Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel Speed
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Schraube M10, für Türkupplungsdrehgriff 
Größe 1

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), VDE

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V, 200A)
AC-23B (500V, 250A)
AC-22A (690V, 250A)

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-21B (100 V / 200 A)  

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV

Sicherungen gL/gG, Gr. 1, 690V / 250A für Sicherungseinsätze IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 Gr. 1 bis 23 W Verlustleistung,

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung
Gefahrloser und werkzeugloser Sicherungswechsel durch doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Zusätzliche sichtbare Trennstrecke durch Entnahmen des Deckels incl. Sicherungen
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar
In Kombination mit dem Türkupplungsdrehgriff rot-gelb auch als Not-Ausschalter

Schalter 90°links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Schaltgrifflage

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33515000