Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®30Compact
Anschlussmodul
mit integrierten Federzugklemmen 1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6
3-polig
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	48 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	80 A

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	10 kA

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC  

Klemmstellen
für Leitungen nach IEC :
Cu 1,5 - 16 mm²
Rundleiter eindrähtig oder mehrdrähtig, feindrähtig, direkt oder mit Aderendhülse

für Leitungen nach UL :
Cu AWG 14 - 6
Class B (UL486E)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01562000A